Схемы водоснабжения и водоотведения

Усть-Катавского городского округа

(актуализация по состоянию на 2021 г.)

Содержание

Введение	7

Глава 1. Краткая характеристика Усть-Катавского городского округа	9

Глава 2. Схема водоснабжения	9

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа	9

1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны	9

1.2. Описание территорий городского округа, не охваченных централизованным водоснабжением	17

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	17

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	26

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	30

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов	31

Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения	31

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития систем водоснабжения.	31

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского округа	32

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	34

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке.	34

3.2. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения	34

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа	45

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	46

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	52

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа	53

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	54

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	54

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	55

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	57

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	57

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке	59

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения	59

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	62

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	68

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	70

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	70

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	72

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	73

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	81

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	82

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	82

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	83

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	83

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	83

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения	83

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	83

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	85

Раздел 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения	85

Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	88

Раздел 8. Перечень выявленных безхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	90

Глава 3. Схема водоотведения	91

Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения Усть-Катавского городского округа	91

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны.	91

9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод.	Ошибка! Закладка не определена.

9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения	95

9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	97

9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	97

9.5. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	97

9.6.  Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	98

9.7. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	99

9.8. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа	100

Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения	100

10.1. Баланс поступления сточных вод в центральную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения	100

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	103

10.3. Сведения об оснащении зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сочных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.	103

10.4. Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по городскому округу с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	103

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	107

Раздел 11. Прогноз объема сточных вод	108

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	108

11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения	110

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод	110

11.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	112

11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	112

Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	112

12.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	112

12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	113

12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	114

12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	116

12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	118

12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	118

12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	118

12.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	119

Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	119

13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	119

13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	119

Раздел 14. Оценка потребности капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	120

Раздел 15. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	122

Раздел 16. Перечень выявленных безхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	124

Приложение 1.	125

# Введение

Схемы водоснабжения и водоотведения – документы, содержащие предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развитие с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» наличие схем водоснабжения и водоотведения, соответствующих определенным формальным требованиям, является обязательным для поселений и городских округов Российской Федерации. Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются на основе документов территориального планирования поселения, городского округа, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и требованиями к схемам водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  Усть-Катавского городского округа являются:

- Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Распоряжение Правительства РФ № 1493-Р от 22.08.11г «План действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций»;

- Устав Усть-Катавского городского округа;

- Генеральный план города Усть-Катава. Корректировка (утв. Решением Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа от 23.09.2009 г. №166).

Перспективные схемы водоснабжения и водоотведения Усть-Катавского городского округа содержат материалы по обоснованию развития систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышению качества производимых для потребителей коммунальных ресурсов, улучшению экологической ситуации.

Основными задачами являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем водоснабжения и водоотведения;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития систем водоснабжения и водоотведения;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения и качества предоставления коммунальных ресурсов;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

В настоящих Схемах водоснабжения и водоотведения проведен анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения Усть-Катавского городского округа на основании данных, полученных от ресурсоснабжающей организации и органа местного самоуправления. Составлены существующие и перспективные балансы водопотребления и водоотведения, определены основные технические характеристики и экономика систем. По результатам анализа определены основные недостатки и сформулированы проблемы. Предлагаемые схемные и другие решения разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

Схемы водоснабжения и водоотведения включают первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в Усть-Катавском городском округе, обеспечению надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения и водоотведения Усть-Катавского городского округа на период до 2029 г. являются:

- Обследование системы водоснабжения и водоотведения и анализ существующей ситуации в водоснабжении и водоотведении городского округа.

- Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа до 2029 года.

- Обеспечение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Усть-Катавского городского округа.

- Определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

- Обеспечение жителей и предприятий муниципального образования надёжными и качественными услугами водоснабжения и водоотведения.

- Сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги.

- Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства.

- Повышение рыночной стоимости, экономической и энергетической эффективности, а также экологической чистоты работы предприятий водоснабжения и водоотведения.

- Внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспорта и распределения коммунальных ресурсов и услуг.

# Глава 1. Краткая характеристика Усть-Катавского городского округа

Усть-Катавский городской округ расположен в западной части Челябинской области. Центром Усть-Катавского городского округа является г. Усть-Катав, расположенный на расстоянии 301 км от окраины областного центра г. Челябинск.

Население Усть-Катавского городского округа составляет 24,6 тыс. человек: численность городского населения составляет 21,8 тысяч человек, сельского – 2,8 тысяч чел.

В состав Усть-Катавского городского округа входит 12 населенных пунктов. В экономическом плане развита промышленность. В транспортном отношении территория обслуживается железнодорожным (Магистраль Москва-Владивосток) и автомобильным (федеральная трасса М-5 «Урал») транспортом.

Особенности природных условий следующие:

- климат – континентальный;

- рельеф – низкогорный, прорезан неглубокими долинами рек;

- леса имеют санитарно-гигиеническое, рекреационное, почвозащитное и лесохозяйственное значение.

Климат относительно влажный (около 600 мм осадков в год), умеренный с суровой продолжительной зимой и коротким летом. Среднегодовая температура воздуха изменяется в зависимости от местоположения от 0,7°С до 1,9°С. Амплитуда колебания температуры достигает 90°С.

Снежный покров устанавливается в середине октября и достигает максимума во второй половине марта.

# Глава 2. Схема водоснабжения

## Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа

### Описание системы и структуры водоснабжения городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

–добыча воды;

–при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

–хранение воды в специальных резервуарах;

–подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения Усть-Катавского городского округа происходит с учетом особенностей территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития округа, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

Основными источниками водоснабжения являются водозаборы «Гребень», «Теплые ключи» и водозаборные скважины, расположенные в удаленных от зон действия водозаборов «Гребень» и «Теплые ключи» районах города Усть-Катав, а также в поселках, входящих в состав Усть-Катавского городского округа.

Водозабор пос. Шубино (РТП)

Расположен на правом склоне долины реки Юрюзань на границе с лесным массивом (северо-запад г. Усть-Катава).

Территория ограждена. Функционируют три скважины.

Помещения всех скважин  площадью 16 м 2

Искусственное освещение во всех скважинах выполнено лампами накаливания. Пол бетонированный. Для обработки воды предусмотрены бактерицидные лампы.

- Водозаборная скважина №9 2267-73 (РТП)

В помещении скважины установлены: электрощит, электрообогреватели, обеззараживающая бактерицидная установка УОВ6-10—110насос марки ЭЦВ 6—10—110.

Вода из скважины после обеззараживания УФ облучением идёт в водонапорную башню объёмом 25м3 откуда поступает в разводящую сеть.

При переполнении бака водонапорной башни вода поступает в общий бак, расположенный по ул. 8 Марта (пос. Шубино), система закольцована.

Глубина скважины - 130,0 м.

Водовмещающие породы - растительный слой, суглинок жёлто-серого цвета со щебнем разрушенных сланцев, щебень разрушенных сланцев жёлто-серого цвета с глинистым заполнителем, известняк выветренный желто-серого цвета разрушенный.

Данные откачки: при динамическом уровне 50 м дебит 9,0 м3/час

- Водозаборная скважина № 78945 А (2267 А) (РТП)

В помещении скважины установлены: электрощит, электрообогреватели, обеззараживающая бактерицидная УФ установка, насос марки ЭЦВ 6—63—85.

Глубина скважины - 110,0 м

Водовмещающие породы суглинок, щебень коренных пород, переслаивание известняков разрушенных сланцев известняки серые доломитизированные с прослойками сланцев алевролитов.

Данные откачки: при динамическом уровне 52 м дебит 10,0 м3/час.

- Водозаборная скважина № 78945 Б (2267 Б) (РТП)

В помещении данной скважины имеется естественное освещение – одно окно южной ориентации, Установлены: электрощит, электрообогреватели, насос марки ЭЦВ 6-10-110.

Глубина скважины - 110,0 м.

Водовмещаюшие породы - известняк выветренный, переслаивание сланцев глинистых, известняков разрушенных, алевролитов, конгломератов, известняк доломитизированный трешиноватый с прослойками сланцев глинистых.

Данные откачки: при динамическом уровне 48 м дебит 8,0 м3/час.

В настоящее время водозабор пос. Шубино (РТП) выведен из эксплуатации. Вода в пос. Шубино подается от водозабора «Гребень».

Водозабор «Гребень»

Находится на склоне горы, около русла реки Катав, в 600 м ниже плотины городского пруда. Водозабор «Гребень» — каптированный родник.

Территория ограждена. Здание водозабора двухэтажное. На первом этаже располагается насосная Станция. На втором этаже - лаборатория, хлораторная, электрощитовая, комната персонала.

Обеззараживание воды осуществляется методом хлорирования.

Общая площадь здания — 70 м2. В хлораторной имеется вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением. Естественное освещение - оконные проёмы восточной ориентации. Искусственное освещение - лампы накаливания. Канализация отсутствует, на территории водозабора имеется уборная с металлическим водонепроницаемым кессоном.

Забор воды производится из каптажа насосами ЦН 400-105. Имеется две ёмкости (1000 л) для разведения гипохлорита кальция.

Рабочий раствор после отстаивания подаётся автоматически. Вода после дезинфекции поступает в разводящую сеть центральной части города, пос. Первомайский, частный сектор нагорного района.

Водозабор «Тёплые ключи»

Располагается в 6 км от г. Усть-Катав на берегу реки Катав, представляет собой пруд-накопитель подземных родников. Территория ограждена. Имеется два сообщающихся между собой водоёма, забор воды ведётся из нижнего водоёма. По магистральному водопроводу вода подаётся на водоочистную станцию «Тёплые ключи».

Из насосной станции первого подъёма станции «Тёплые ключи» вода подаётся на блок барабанных сеток, где происходит очистка и хлорирование воды раствором гипохлорита кальция. Затем вода подаётся на контактные осветители, после тонкой очистки - в резервуары-накопители (два резервуара по 6000 м3) далее с помощью насосной станции второго подъёма вода подаётся в разводящую сеть.

Согласно выводам экспертного заключения №5 ОИ ФГБУЗ ЦГиЭ №162, составленного 21.03.2018 г., водоисточник «Теплые ключи» в составе: пруда-накопителя и водоочистной станции расположенный по адресу: Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Автодорожная соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (экспертное заключение приведено в приложении к схемам водоснабжения и водоотведения).

Сооружения водоочистки построены для водозабора «Теплые ключи», вода после прохождения сооружений используется для снабжения водой нагорной части города. На водопроводных очистных сооружениях происходит очистка исходной воды, забираемой и перекачиваемой из водозабора «Теплые ключи» насосной станцией первого подъема, и подача ее насосами насосной станции второго подъема в обслуживаемую ООО «ГОК» распределительную сеть нагорной части города. Для обработки воды применяются процессы механической очистки, фильтрации и обеззараживания. Сооружения состоят из: блока барабанных сеток; контактных осветлителей,  емкостей для приготовления раствора гипохлорита кальция и двух накопительных емкостей объемом 6000 м3. Вода по сооружениям идет под воздействием гидравлического уклона. На территории ВОС также размещены котельная, водонапорная башня, использующаяся для промывки осветлителей.

Вне зависимости от сезонных изменений качества воды сооружения эксплуатируются в одном режиме. Существующая технологическая схема водопроводных очистных сооружений с применением гипохлорита кальция  для обеззараживания воды позволяет обеспечить качество питьевой воды, согласно требований СанПиН 2.1.4.1074-01.

Водозаборные скважины №774 и №3612 п. Шубино

Водозаборные скважины №774 и №3612 (водоочистная станция «Шанхай») расположены в п. Шубино, на правом берегу реки Юрюзань (северо-запад г.Усть-Катава). Глубина скважины №774 - 75,0 м, глубина скважины №3612 – 70 м.

Водовмещающие породы - торф водонасыщенный, суглинок плотный бурый, сланцы плотные от тёмно-серого до буро-красного .

Территория водозаборного узла ограждена.

Помещения скважин площадью 6 м2 каждое. Пол бетонированный. Искусственное освещение выполнено лампами накаливания.

Вода из скважин подается в контактные резервуары (V=250 м3 каждый) глубинными насосами ЭЦВ 6-16-110.

В контактных резервуарах происходит обеззараживание воды хлорированием. Помещение хлораторной кирпичное, площадью 25 кв.м. В хлораторной установлено два бака по 100 литров для разведения гипохлорита кальция. Рабочий раствор концентрацией 2%. Приготовленный раствор используется для хлорирования после отстаивания.

Из контактных резервуаров вода насосами насосной станции 2-го подъема подается в уличную сеть водопровода и в водонапорный резервуар, расположенный по ул. 8 Марта, объёмом 250,0 куб.м, откуда по разводящей сети самотеком идёт потребителям.

В настоящее время водозаборные скважины №774 и №3612 п. Шубино выведены из эксплуатации. Вода в пос. Шубино подается от водозабора «Гребень».

Водозаборная скважина № 2985 п. Уралец (М.Бердяш)

сооружена на территории п. Уралец, расположена в 400 м на юго-запад от посёлка

Территория ограждена. Оголовок скважины выведен в павильон. Помещение блочное с целью предотвращения замерзания скважины, произведена «обваловка» помещения землёй. Площадь помещения 9м2.  Пол бетонированный, высота от пола до потолка – 3 м. Искусственное освещение выполнено лампами накаливания. Окон нет.

При помощи глубинного насоса вода из скважины поступает в водонапорную башню и самотёком подаётся потребителям.

Водовмещающие породы - известняки (растительный слой, суглинок

тёмно—бурый, плотный, влажный, глина бурая, плотная с содержанием

щебня, кора выветривания известняков светло—красного цвета, известняк светло-

красного цвета, окварцованный, к забою кремнистый)

Глубина скважины - 98,0 м.

Данные откачки: при динамическом уровне 49,0 м. Дебит 10,8 м/час

при динамическом уровне 47,7 м., дебит 5,4 м /час.

Водозаборная скважина № 1636 ул. Кондрина

расположена на ул. Кондрина, в 100 метрах западнее перекрёстка с ул. Крупской, в 300 метрах восточнее городского пруда. Отдалённость от населённых мест — 25 м.

Помещение скважины из бетонных блоков, площадью 15 м2. Имеется одно окно. Оголовок скважины окрашен.

При помощи глубинного насоса вода из скважины поступает в емкость, объёмом 5м3 затем при помощи центробежного насоса вода поступает в бак объёмом 15м3, на ул. 2-я Кладеная, откуда самотеком подаётся потребителям.

Пол бетонированный.

Искусственное освещение выполнено лампами накаливания.

Глубина скважины — 75,0 м.

Водовмещаюшие породы — почва, суглинок светлобурый с галькой.

известняки.

Данные откачки: при динамическом уровне 45,0 м дебит 5,4 м3/час.

Водозаборные скважины № 6565, № 391 Ю-А (П.Тюбеляс):

водозаборная скважина № 6565

Расположена в 170 М на запад от посёлка Тюбеляс. Территория 1 пояса обеих скважин составляет 1625 М. Помещение из железобетонных блоков, площадью 9м2.  Пол бетонированный, высота от пола до потолка - 2 м. Оголовок скважины выведен в павильон, окрашен.  Искусственное освещение выполнено лампами накаливания. Имеется одно окно. При помощи глубинного насоса вода из скважины поступает в водонапорную башню и самотёком подаётся потребителям. Глубина скважины – 80,0 м. Водовмещающие породы - сланцы, известняки. Данные откачки: при динамическом уровне 46,0 м дебит 10,8 м3/час.

В настоящее время водозаборная скважина №6565 выведена из эксплуатации. Вода потребителям подается от скважины №391 Ю-А.

Водозаборная скважина № 391 Ю-А п.Тюбеляс

расположена в северо—западной части посёлка Тюбеляс, находится на расстоянии примерно 10 м от скважины №6565. Сооружение скважины колодезного типа, полузаглубленная. Данная скважина является резервной, включается при надобности.

Глубина скважины - 80,0 м. Водовмещаюшие породы — известняки. Данные откачки: при динамическом уровне 17.0 м дебит 18, 0 м3/час.

Водозаборная скважина‚ № 5612 п. Минка

сооружена в 150 метрах юго-западнее посёлка Минка.

Помещение из бетонных плит, оштукатурено внутри площадью 9м2.  Пол бетонированный, высота от пола до потолка - 2м, Искусственное освещение выполнено лампами накаливания. Имеется одно окно небольшого размера.

При помощи глубинного насоса вода из скважины поступает в водонапорную башню и самотёком подаётся потребителям.

Глубина скважины - 100,0 м.

Водовмещающие породы - известняки (растительный слой, суглинок, глина, известняк серый, мраморизованный‚ трещиноватый, серый, окремнённый‚ закарстованный)

Данные откачки: при динамическом уровне 69,0 м. дебит 2, 16 м3/час.

Станции водоподготовки в сельских населенных с. Тюбеляс, п. Малый Бердяш, Минка отсутствуют. Вода из скважин подается в водонапорные башни или непосредственно в водопроводную сеть.

Водозаборная скважина № 3/3601

расположена в центральной части города Усть-Катава, по ул. Крупской (г. Усть-Катав).  Отдаленность от населённых мест - 100 м. Помещение скважины из бетонных блоков, площадью 15 м2.  Окон нет. Искусственное освещение выполнено лампами накаливания. Половое покрытие бетонированное. Глубинный насос качает воду из скважины, вода проходит через коллектор и идёт в два выхода:

1. на котельную, частные дома и лесхоз,

2. на частные Дома.

Глубина скважины - 70,0 м.

Водовмещающие породы - известняк и песчаник.

Данные откачки: при динамическом уровне - 29,0 м., дебит - 0,62 м/час.

Водозаборная скважина №7/4572

расположена на юго-западной окраине п. Паранино (в лесном массиве), в

120 метрах от правого берега Усть-Катавского пруда, в 400 м от пос. Паранино.

Помещение скважины – металлическое - площадью 12 м2 пол бетонированный. При помощи глубинного насоса вода из скважины поступает сразу потребителям.

Глубина скважины -  80,0 м.

Водовмещающие породы - глина плотная с глыбами известняка.

Данные откачки: при динамическом уровне 35,0 м дебит 11,88 м3/час.

Характеристики насосного оборудования источников водоснабжения приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Название (номер) скважины | Адрес (улица, дом) | тип насоса | Степень изношенности %. | наличие в резерве шт. | Дата ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплые ключи |  | ЦНС300-105 | 0 | 0 | 2014 |
| Теплые ключи |  | ЦН400-105 | 60 | 0 | 1993 |
| Теплые ключи |  | ЦН400-105 | 60 | 0 | 1993 |
| Гребень |  | ЦН400-105 | 80 | 0 | 1964 |
| Гребень |  | ЦН400-105 | 80 | 0 | 1964 |
| Скважина № 774 | Чехова | остановлена | 60 | 0 | 2012 |
| Скважина № 3612 | Чехова | остановлена | 60 | 0 | 2012 |
| Скважина № 2267-73 | Телеграфная | остановлена | 20 | 0 | 2014 |
| Скважина № 78945 А | Телеграфная | остановлена | 80 | 0 | 2010 |
| Скважина № 78969 Б | Телеграфная | остановлена | 80 | 0 | 2010 |
| Скважина № 3/3601 | Крупской | ЭЦВ 6-6,5-140 | 40 | 0 | 2013 |
| Скважина № 7/4572 | Паранино | ЭЦВ 6-6,5-125 | 40 | 0 | 2013 |
| Скважина № 1636 | Кондрина | ЭЦВ 6-6,5-125 | 60 | 0 | 2012 |
| Скважина № 391 Ю-А | Школьная | ЭЦВ 6-6,5-125 | 60 | 0 | 2012 |
| Скважина № 6565 | Школьная | остановлена | 60 | 0 | 2012 |
| Скважина № 5612 |  | ЭЦВ6-16-140 | 10 | 0 | 1015 |
| Скважина № 2985 |  | ЭЦВ6-6,5-110 | 60 | 0 | 2012 |
| Скважина № 1165 | п. Вязовая | н/д | н/д | 0 | 1965 |
| Скважина № 2166 | п. Вязовая | н/д | н/д | 0 | 1972 |
| Скважина № 4707 | п. Вязовая | остановлена | н/д | 0 | 1983 |

Обеспечение жителей поселка Вязовая водой осуществляется из трех артезианских скважин, две из которых (№1165, №2166) принадлежат Златоустовскому отделению ЮУЖД. Дебит скважин – 8,3 литра в секунду. Дебит третьей скважины (№4707) составляет 3 литра в секунду. Зоны санитарной охраны большинства одиночных скважин отсутствуют. Качество воды по химическому составу соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. часть жителей пользуется водой из водоразборных колонок и шахтных колодцев. Системы применяются низкого давления и обеспечивают хозяйственно-питьевые нужды населения, бытовых и частично производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях необходима организация зон санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого строгого режима, второго и третьего режимов ограничения. Проект указанных зон должны разрабатываться основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом систем водоснабжения Усть-Катавского городского округа являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны.

Суммарная протяженность водопроводных сетей городского округа, обслуживаемых ООО «ГОК», составляет 76,2 км. Общая протяженность водопроводных сетей в сельских населенных пунктах Усть-Катавского городского округа составляет 20,4 километров. Протяженность сетей в п. Вязовая составляет 7,339 км.

В г. Усть-Катаве в 2017-2019 гг. заменено и отремонтировано соответственно 0,87, 2 и 3 км сетей, что в среднем ниже минимально необходимого объема ремонтных работ (примерно 2,3 км в год). В сельских населенных пунктах в 2017-2019 гг. заменено и отремонтировано соответственно 0, 0 и 1,3 км сетей, что в среднем также ниже минимально необходимого объема ремонтных работ (примерно 0,8 км в год).

Сеть водопровода Усть-Катавского городского округа имеет не развитую, тупиковую конфигурацию (трассировку), что снижает надежность и бесперебойность снабжения водой. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы должны решаться с учетом рельефа местности, планировки населенных пунктов, размещения основных потребителей воды и др.

Специфика системы централизованного водоснабжения Усть-Катавского городского округа заключается в том, что она выполняет все функции по добыче воды и раздаче потребителям. При этом отдельные устройства и сооружения значительно удалены друг от друга. Для управления сложной системой водоснабжения из одного пункта рекомендуется применять современные средства автоматического контроля и управления.

Потребители, не подключенные к централизованному водоснабжению, пользуются водой из шахтных колодцев или индивидуальных артезианских скважин, контроль качества которой осуществляют собственники соответствующих колодцев и артезианских скважин.

Организациями, осуществляющими холодное водоснабжение потребителей на территории Усть-Катавского городского округа, являются:

- ООО «Городской очистной комплекс» (ООО «ГОК») (г. Усть-Катав, с. Тюбеляс, п. Малый Бердяш, с. Минка, п. ж/д. ст. Минка);

- ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») п. Вязовая;

- филиал АО «УКВЗ» - «УКВЗ им. С.М. Кирова».

### 1.2. Описание территорий городского округа, не охваченных централизованным водоснабжением

Обеспеченность всего жилого фонда городского округа централизованным водоснабжением составляет 63,7 процентов.

Обеспеченность централизованным водоснабжением жилого фонда города Усть-Катав составляет 72,3 процента. Внутренним водопроводом оборудована капитальная городская застройка, усадебная – в основном снабжается водой от водоразборных колонок и индивидуальных колодцев.

Обеспеченность централизованным водоснабжением жилого фонда сельских населенных пунктов Усть-Катавского городского округа составляет 10,9 процентов. Источниками водоснабжения являются водозаборные скважины и шахтные колодцы.

### 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения Усть-Катавского городского круга, можно выделить следующие зоны:

Технологическая зона системы централизованного водоснабжения от городского водозабора до станции первого подъема, включающая в себя все сооружения подъема и транспортировки воды.

Технологическая зона системы централизованного водоснабжения от станции первого подъема до станции второго подъема, включающая в себя все сооружения транспортировки и очистки воды.

Технологическая зона системы централизованного водоснабжения от станции второго подъема до конечных потребителей, включающая в себя все магистральные и распределительные трубопроводы.

Исходя из определения централизованной системы холодного водоснабжения, на территории Усть-Катавского городского округа можно выделить 2 зоны централизованного водоснабжения, совпадающие с технологическими зонами.

Зоны централизованного водоснабжения представлены в таблице 2

Централизованные зоны водоснабжения

Таблица 2

| Зона централизованного водоснабжения | Источник водоснабжения | Обслуживаемые районы городского округа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор «Теплые ключи» | Нагорный район г. Усть-Катава |
| 2 | Водозабор «Гребень» | Центральный район г. Усть-Катава п. Шубино, п. Первомайский |

Кроме того, на территории города имеются четыре одиночные скважины, обеспечивающие водой отдельные поселки: скважина по улице Кондрина (№1636), скважина в поселке Новостройка (№3601), скважина в поселке Паранино (№4572), скважина в поселке Малый Бердяш (№2985). Перед подачей населению вода из скважин (кроме скважины в поселке Малый Бердяш) подвергается обеззараживанию на бактерицидных установках.

Обеспечение жителей поселка Вязовая водой осуществляется из трех артезианских скважин, две из которых (№1165, №2166) принадлежат Златоустовскому отделению ЮУЖД.

Источником водоснабжения села Тюбеляс является одна скважина №391Ю-А; скважина №6565 выведена из эксплуатации.

Снабжение водой жителей села Минка осуществляется от водозаборной скважины (№5612).

Станции водоподготовки в сельских населенных пунктах отсутствуют. Вода из скважин подается в водонапорные башни или непосредственно в водопроводную сеть. Обеззараживающая установка имеется только в селе Минка.

Остальные потребители, не подключенные к системе централизованного водоснабжения, для хозяйственно-питьевых целей пользуются водоразборными колонками, расположенными в зонах централизованных систем водоснабжения, а также водой шахтных колодцев и индивидуальных скважин. Контроль качества качества воды в шахтных колодцах и артезианских скважинах осуществляют собственники соответствующих колодцев и артезианских скважин.

Нецентрализованные источники водоснабжения не состоят на учете территориального отдела Управления Роспотребнадзора и зачастую имеют воду, не отвечающую действующим стандартам.

На рисунке 1 изображены зоны централизованного водоснабжения всех населенных пунктов Усть-Катавского городского округа.

Рис. 1. Зоны централизованного водоснабжения Усть-Катавского городского округа.

Принципиальные схемы водоснабжения Усть-Катавского городского округа

От водозабора «Теплые ключи»: В месте впадения в реку Юрюзань самоизливающихся родников оборудован пруд-накопитель.

Из пруда-накопителя вода насосами насосной станции 1-го подъема подается на водоочистные сооружения.

На водоочистной станции вода механически очищается при помощи блока барабанных сеток, туда же поступает хлор и вода обеззараживается.

После хлорирования вода проходит осветление в контактных осветлителях.

После очистки вода попадает в контактные резервуары, откуда насосами насосной станции 2-го подъема по двум магистральным водоводам поступает в городскую сеть водопровода.

Рис. 2. Технологическая схема водозабора «Теплые ключи».

От водозабора «Гребень»: В месте впадения в реку Катав самоизливающихся родников оборудован каптаж, выполненный в виде монолитного бетонного резервуара, внутри которого устроена приемная камера с гравийным фильтром.

Вода из каптажа поднимается насосами насосной станции 1-го подъема, хлорируется и поступает в контактный резервуар.

Из резервуара вода самотеком по трубопроводу поступает в насосную станцию 2-го подъема.

Насосы станции 2-го подъема подают воду по магистральному трубопроводу в уличную сеть водопроводов.

Из накопительного бака вода насосом 2-го подъема перекачивается в водонапорный бак.

Из водонапорного бака вода самотеком по магистральному трубопроводу подается в уличную сеть водопровода.

Рис. 3. Технологическая схема водозабора «Гребень».

От скважины п. Паранино: Вода из скважины № 4572, глубиной 80 м поднимается глубинным насосом марки ЭЦВ 6-6,5-125, по магистральному трубопроводу  поступает в уличную сеть водопровода.

Рис. 4.  Технологическая схема водозабора от скважины №4572 п. Паранино

От скважины п. Новостройка: Вода из скважины № 3601, глубиной 70 м поднимается глубинным насосом марки ЭЦВ 6-6,5-140, по магистральному трубопроводу  поступает в уличную сеть водопровода.

Рис. 5. Технологическая схема водозабора от скважины №3601 п. Новостройка

От скважины по ул. Кондрина: Вода из скважины № 1636, глубиной 75 м подается глубинным насосом марки ЭЦВ 6-6,5-125 в накопительный бак.

Из накопительного бака вода насосом 2-го подъема перекачивается в водонапорный бак.

Из водонапорного бака вода самотеком по магистральному трубопроводу подается в уличную сеть водопровода.

Рис. 6. Технологическая схема водозабора от скважины №1636 по ул. Кондрина

От водозабора «РТП». В настояще время водозабор выведен из эксплуатации, вода потребителям подается от водозабора «Гребень».

Вода из скважины № 2267, глубиной 75 м подается глубинным насосом марки ЭЦВ 6-6.3-85 в водонапорный бак, находящийся в 4-х метрах от скважины, проходя обеззараживание бактерицидной установкой.

Из водонапорного бака вода самотеком по магистральному трубопроводу подается в уличную сеть водопровода.

Вода из скважины № 2267 А, 2267 Б глубиной 110, 110 м подается глубинными насосами марки ЭЦВ 6-6,3-140 в водонапорный бак, проходя обеззараживание бактерицидной установкой.

Из водонапорного бака вода самотеком по магистральному трубопроводу подается в уличную сеть водопровода.

Рис. 7. Технологическая схема водозабора от скважины №№2267, 2267а, 2267б в районе РТП п. Шубино

От водозабора «Шубино». В настояще время водозабор выведен из эксплуатации, вода потребителям подается от водозабора «Гребень».

На водозаборе Шубино расположены скважина № 774 глубиной 75 м и скважина № 3612 глубиной 70 м.

Вода из скважин подается в контактные резервуары (V=250 м3 каждый) глубинными насосами ЭЦВ 8-25-80.

В контактных резервуарах происходит обеззараживание воды хлором.

Из контактных резервуаров вода насосами насосной станции 2-го подъема подается в уличную сеть водопровода и водонапорный бак.

Рис. 8. Технологическая схема водозабора «Шубино»

От скважины в поселке М.Бердяш: Вода из скважины № 2985, глубиной 98 м поднимается глубинным насосом марки ЭЦВ 6-6,5-110, по магистральному трубопроводу  поступает в уличную сеть водопровода.

Рис. 9. Технологическая схема водозабора от скважины №2985 в п. М.Бердяш

От скважин поселке Тюбеляс. Скважина №6565 в настоящее время выведена из эксплуатации. Вода подается только из скважины №391 Ю-А. Глубина обеих скважин составляет 80 м. Вода подается глубинным насосом марки ЭЦВ 6-6,5-125 в водонапорный бак.

Из водонапорного бака вода самотеком по магистральному трубопроводу  поступает в уличную сеть водопровода.

Рис. 10. Технологическая схема водозабора в п. Тюбеляс

От скважины в поселке Минка: Вода из скважины № 5612, глубиной 100 м поднимается глубинным насосом марки ЭЦВ 6-16-140, по магистральному трубопроводу  поступает в уличную сеть водопровода.

Рис. 11. Технологическая схема водозабора от скважины №5612 в п. Минка

От скважины №4707 п. Вязовая: Предусмотрена прямая подача воды в разводящую сеть. В настоящее время скважина №4707 выведена из эксплуатации.

Рис. 12. Технологическая схема водоснабжения от скважины №4707 в п. Вязовая.

От скважин №1165 и №2166 п. Вязовая: Вода забирается насосами из артезианских скважин и подается в водонапорную башню, оттуда поступает в разводящую сеть.

Рис. 13. Технологическая схема водоснабжения от скважин №1165, 2166 в п. Вязовая.

### 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Система централизованного водоснабжения Усть-Катавского городского округа развивалась в соответствии с потребностями населения, коммунально-бытовой инфраструктуры и промышленности. Мощности водозаборных сооружений в полном объеме обеспечивают потребности городского округа в воде, применяемые технологические схемы водоподготовки соответствуют требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Важной проблемой городского округа является отсутствие зон санитарной охраны на источниках питьевого водоснабжения. В настоящее время на городских водозаборах «Гребень», «РТП», «Шубино» и на сельских - в поселке Вязовая и в селе Минка отсутствуют зоны санитарной охраны. Источники водоснабжения села Тюбеляс имеют зону санитарной охраны только I пояса. Также зоны санитарной охраны отсутствуют на всех одиночных водозаборах и в связи с этим источники водоснабжения могут быть подвержены загрязнению. Отсутствие зон санитарной охраны может быть причиной снижения качества воды в системе водоснабжения.

По результатам технического обследования было установлено, что капитальные сооружения водозаборов (здания, резервуары, трубопроводы) характеризуются значительным физическим износом. Технологическое оборудование (электродвигатели, насосы) помимо физического износа характеризуются также моральным износом (таблица 3).

Таблица 3

| Наименование объекта системы водоснабжения | Перечень зданий, сооружений, оборудования или их частей, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и нуждающиеся в ремонте или замене |
| --- | --- |
| Водозабор «Теплые ключи» | Кровля насосной станции и приемной камеры |
|  | Водосбросные сооружения |
|  | Насосные агрегаты №2 и 3 |
|  | Пруды (нуждаются в очистке) |
| Водозабор «Гребень» | Насосные агрегаты |
|  | Кровля насосной станции |
|  | Здание проходной |
| Водозабор «Шубино» | Здание слесарной мастерской |
|  | Павильон над скважиной |
|  | Ограждение водозабора |
| Водозабор «РТП» | Павильоны над скважинами |
|  | Ограждение водозабора |
| Скважина п. Паранино (№4572) | Павильон над скважиной |
| Скважина п. Новостройка (3/3601) | Павильон над скважиной |
| Скважина по ул. Кондрина (№1636) | Павильон над скважиной |
| Скважина в поселке М.Бердяш (№2985) | Павильон над скважиной |
| Скважины в поселке Тюбеляс | Павильоны над скважинами |
| Скважина в поселке Минка (№5612) | Павильон над скважиной |

Сооружения по очистке и обеззараживанию воды обеспечивают качество питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 вне зависимости от сезонных изменений. При этом по результатам технического обследования было установлено, что капитальные объекты очистных сооружений (здания или их элементы) характеризуются значительным физическим износом. Технологическое оборудование помимо физического износа характеризуются также моральным износом (таблица 4).

Таблица 4

| Наименование объекта системы водоснабжения | Перечень зданий, сооружений, оборудования или их частей, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и нуждающиеся в ремонте или замене |
| --- | --- |
| Водоочистная станция «Теплые ключи» | Насосные агрегаты |
|  | Кровля блока барабанных сеток |
|  | Здание хлораторной |
|  | Насосы в котельной |
|  | Технологические трубопроводы насосной, блока барабанных сеток и осветлителей |
|  | Система отопления главного корпуса, проходной и автогаража |
| Водозабор «Шубино» | Здание хлораторной |

Насосные станции Усть-Катавского городского округа полностью обеспечивают подачу воды потребителям в необходимом объеме. Нарушения в работе станций, влияющие на качество централизованного водоснабжения, выявлено не было.

По результатам технического обследования было установлено, что капитальные сооружения насосных станций характеризуются значительным физическим износом (таблица 5).

Таблица 5

| Наименование объекта системы водоснабжения | Перечень зданий, сооружений, оборудования или их частей, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и нуждающиеся в ремонте или замене |
| --- | --- |
| Водозабор «Шубино» | Резервный насос 2-го подъема (отсутствует) |
|  | Здание насосной станции |

Ряд участков сетей проложен выше глубины промерзания грунта, поэтому потенциально подвержен размораживанию в зимнее время. Также к техническим проблемам относится наличие тупиковых участков, что усложняет процесс промывки трубопроводов. Статистика аварийности сетей водоснабжения в Усть-Катавском городском округе приведена в таблице 6.

Таблица 6

| Период | Выполнение ремонтных работ |
| --- | --- |
| 2014 год | Участок водопровода в п. Вязовая |
| 2015 год | Участок водопровода по ул. Красноармейская пос. Вязовая протяженностью 35 п.м |
| 2016 год | Участок водопровода по ул. Красноармейская пос. Вязовая протяженностью 60 п.м |

По результатам технического обследования было установлено, что трубопроводы системы водоснабжения характеризуются значительным физическим износом (таблица 7).

Таблица 7

| Наименование объекта системы водоснабжения | Перечень зданий, сооружений, оборудования или их частей, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и нуждающиеся в ремонте или замене |
| --- | --- |
| Сети водоснабжения в поселке М.Бердяш | Участок стального водопровода от скважины до ул.Центральная |
| Сети водоснабжения в поселке Минка | Участки стальных водопроводов от скважины до ул.Долгая, по ул.Студенческая и к зданию школы. |
| Сети водоснабжения в поселке Тюбеляс | Вся уличная сеть (3840 п.м) |
| Сети водоснабжения в поселке Зашиханка | Участок стального водопровода от скважины до ул. 1-я Кладеная |
|  | Подземный резервуар |
| Сети водоснабжения в поселке Паранино | Участок стального водопроводов от дома №20 п.Паранино до ул.Весенняя |
| Сети водоснабжения в поселке Шубино | Водопровод от ул.Гуляева, 4-83 до ул.Победы протяженностью Ду50 - 524 м, Ду100 - 600 м. |
|  | Водопровод по ул.1-я Песочная, 2-я Песочная. |
|  | Водопровод от ул.Ломоносова, 140 В до Школы. |
|  | Магистральный водопровод от ул.8 Марта, 108 до ул.Ломоносова, 40 |
| Сети водоснабжении в поселке Первомайский | Водопровод от насосной станции 2-го подъема до ул.Репина |
|  | Водопровод по ул.2-я Первомайская |
|  | Водопровод по территории детского сада. |
| Сети водоснабжения в Нагорной части города | Участок водопровода от магазина «Восход» до дома №2 в МКР-2, протяженностью Ду100 - 20 м, Ду150 - 350 м, Ду 200 - 530 |
|  | Участок водопровода от перекрестка в районе дома № 13 в МКР-2 до магазина «Пятерочка», протяженностью Ду150 - 314 м |
| Сети водоснабжения в Центральной части города | Магистральный водопровод Ду200 от ЦТП ул.Рабочая до ЦТП ул. Центральная. |
|  | Магистральный водопровод Ду150 от дома № 43 ул.40 лет Октября до переулка Кирпичный. |
|  | Водопровода к дому № 26 по ул. Рабочая (находится выше глубины промерзания грунта) |

Существующая инженерная инфраструктура эксплуатируется более 30 лет, средний износ объектов системы водоснабжения Усть-Катавского городского округа превышает 60%. По оценке специалистов более 20-25% водопроводных сетей нуждаются в срочной замене. Необходима систематическая замена не менее 4-5% общей протяженности сетей, что позволило бы стабилизировать износ и поддерживать уровень надежности. Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь ООО «ГОК», в рамках производственной программы, ежегодно производит замену наиболее изношенных участков сетей и запорно-регулирующей арматуры. Ежегодно за счет бюджетного финансирования производится капитальный ремонт наиболее ответственных участков водопровода. Своевременная замена запорно- регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ. С 2005 года чугунные и стальные трубопроводы в городе заменяются на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, в адрес ресурсоснабжающей организации не направлялись.

Горячее водоснабжение на территории Усть-Катавского городского округа обеспечивается путем нагрева холодной воды непосредственно в зданиях (многоквартирных домах) с помощью теплообменников (бойлеров), исключение составляют потребители МКР-1, где нагрев воды осуществляется в ЦТП.

### 1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Усть-Катавский городской округ не располагается на территории распространения вечномерзлых грунтов.

### 1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

Организациями, осуществляющими холодное водоснабжение потребителей на территории Усть-Катавского городского округа, являются:

- ООО «Городской очистной комплекс» (ООО «ГОК») (г. Усть-Катав, с. Тюбеляс, п. Малый Бердяш, с. Минка, п. ж/д. ст. Минка);

- ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД») п. Вязовая;

- филиал АО «УКВЗ» - «УКВЗ им. С.М. Кирова».

На правах концессии на обслуживании ООО «ГОК» находятся все элементы системы водоснабжения Усть-Катавского городского округа, за исключением двух артезианских скважин в п. Вязовая и участка водопроводных сетей протяженностью 508,5 м, расположенных в г. Усть-Катаве МКР-6 ул. Биева, которые принадлежат Златоустовскому отделению ЮУЖД, а также  скважины, расположенной на территории филиала АО «УКВЗ» - «УКВЗ им. С.М. Кирова».

## Раздел 2. Направление развития централизованных систем водоснабжения

### 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития систем водоснабжения.

Схема водоснабжения Усть-Катавского городского округа на период до 2029 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования городских территорий.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Усть-Катавского городского округа являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми схемой водоснабжения Усть-Катавского городского округа на период до 2029 год, направленными на повышение категории системы водоснабжения по обеспеченности подачи воды, являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в т. ч. строительство резервных магистральных водоводов, в целях повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети в целях обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий в целях обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей Усть-Катавского городского округа;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов, а также обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения представлены в разделе 7.

### 2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского округа

Согласно Генеральному плану Усть-Катавского городского округа вариантами территориального развития района могут быть:

- разработка месторождений полезных ископаемых, в особенности, открытым способом (снижение экологического благополучия);

- развитие лесопользования (заготовка деловой древесины без углубленной переработки);

- размещение производств, требующих организации санитарно-защитных зон разрыва до жилой застройки, и, как следствие, снижающих эффективность использования природных ресурсов и качество экологического благополучия.

При любых вариантах территориального развития округа базовым элементом является жилищное строительство, что влечет за собой развитие других отраслей экономики: производство строительных материалов, лесопереработку, сельское хозяйство и переработку с/х продукции, социальной, инженерно-транспортной инфраструктур.

Предусмотренное Генеральным планом Усть-Катавского городского округа распределение объема строительства жилья за расчетный период по районам размещения приведено в таблице 8.

Таблица 8

| Населенные пункты | Жилищный фонд, тыс.м2 общей площади |
| --- | --- |
|  | На исходн. год | Объем стр-ва жилья, тыс.м2 (кол-во домов) | Итого на расч.срок |
|  |  |  | жилого фонда | жилого фонда (с дачным) |
|  |  | многоэтажного и усадебного | дачного |  |  |
| 1. г. Усть-Катав | 532,6 | 349 (с многоэт.) | - | 860* | 860 |
| 2. д. Вергаза | 2,7 | 4 (27) | 10 (80) | 6,7 | 16,7 |
| 3. п. Верхняя Лука | 0,92 | 1 (6) | - | 1,92 | 1,92 |
| 4. п. Вязовая | 39,55 | 25 (200) | - | 64,55 | 64,55 |
| 5. п. Кочкари | 0,06 | 2 (15) | - | 2,06 | 2,06 |
| 6. с. Минка | 8,78 | 6 (45) | 12 (100) | 14,78 | 26,78 |
| 7. п. Минка, ж/д станция | 9,91 | 11 (90) | - | 20,91 | 20,91 |
| 8. п. Сулуяновский | 0,12 | - | - | - | - |
| 9. с. Тюбеляс | 13,08 | 16 (130) | - | 29,08 | 29,08 |
| 10. бывш. Лысов хутор | - | 2 (15) | 3 (25) | 2 | 5 |
| Итого по округу | 607,72 | 416 | 25 | 1002 | 1027 |
| *Убыль за расчетный период в г. Усть-Катав | 21,6 |  |  | 21,6 | 21,6 |

Развитие систем водоснабжения на период до 2029 года учитывает увеличение площади застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации схемы водоснабжения должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения городского округа, а так же 100%-е подключение новых потребителей к централизованным системам водоснабжения в зонах действия соответствующих систем централизованного водоснабжения.

Согласно Генеральному плану развития Усть-Катавского городского округа проектируемая многоэтажная и усадебная застройка предусматривается с централизованным водоснабжением. Водоснабжение Нагорного района будет осуществляться от водозабора «Теплые ключи», водоснабжение центральной части города, п. Первомайский и п. Шубино – от водозабора «Гребень» (водозаборы «Шубино» и «РТП» выведены из эксплуатации). Системы водоснабжения Центрального и Нагорного районов закольцовываются в единую систему. Водоснабжение п. Паранино, Новостройка, Зашиханка предусматриваются по двум вариантам:

  - создание локальной системы водоснабжения с бурением дополнительных скважин, установкой систем водоочистки и обеззараживания.

  - подключение к централизованной системе водоснабжения.

Выбор схемы водоснабжения будет зависеть от результатов поисково-разведочных работ и технико-экономических расчетов сравнения вариантов.

## Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

### 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке.

Балансы производительности сооружений систем водоснабжения и потребления воды в зонах действия водозаборных сооружений представлены в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование | Объем забора воды из водного объекта - всего | в том числе по направлениям расхода воды: |
| --- | --- | --- |
|  |  | технологические нужды | потери и неучтенный расход воды | Объем потребления воды - всего |
| Всего по Усть-Катавскому ГО, тыс. куб.м в год | 2186,0 | 234,9 | 510,6 | 1440,5 |
| Всего по Усть-Катавскому ГО, куб.м в сутки | 5987 | 643 | 1397 | 3947 |
| Всего по Усть-Катавскому ГО в сутки наибольшего водопотребления, куб.м в сут. | 7169 | 643 | 1397 | 5129 |

### 3.2. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения

Принципиальные схемы водопотребления и водоотведения по технологическим зонам водоснабжения представлены на рисунках 14-21. Территориальный годовой баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 10.

Таблица 10 (тыс. куб.м в год)

| Наименование | Мощность водозаборных сооружений | Объем забора воды из водного объекта - всего | в том числе по направлениям расхода воды: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | технологические нужды | потери и неучтенный расход воды | объем потребления воды - всего | в том числе ЦГВС |
| Водозабор "Теплые ключи" | 4760 | 1060,5 | 111,6 | 139,9 | 809,0 | 33,8 |
| Водозабор "Гребень" | 3460 | 996,2 | 116,2 | 319,8 | 560,2 | 0,0 |
| Водозаборная скважина №№1636 | 30 | 7,3 | 1,1 | 5,5 | 0,7 | 0,0 |
| Водозаборная скважина №№3/3601 | 50 | 15,6 | 2,0 | 4,9 | 8,7 | 0,0 |
| Водозаборная скважина №№7/4572 | 50 | 28,4 | 4,0 | 9,7 | 14,7 | 0,0 |
| п. М.Бердяш, водозаборная скважина №2985 | 40 | 8,8 | 0,0 | 2,7 | 6,1 | 0,0 |
| п. Минка, водозаборная скважина №5612 | 60 | 13,5 | 0,0 | 7,7 | 5,8 | 0,0 |
| п. Тюбеляс | 80 | 27,9 | 0,0 | 15,8 | 12,1 | 0,0 |
| п. Вязовая | 270 | 27,7 | 0,0 | 4,55 | 23,1 | 0,0 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 8800,0 | 2185,9 | 234,9 | 510,6 | 1440,4 | 33,8 |

Территориальный баланс подачи воды в сутки максимального потребления по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 11.

Таблица 11 (куб.м/сут.)

| Наименование | Мощность водозаборных сооружений | Объем забора воды из водного объекта - всего | в том числе по направлениям расхода воды: | Резерв / дефицит мощности водозаборных сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | технологические нужды | потери и неучтенный расход воды | Объем потребления воды - всего | в том числе ЦГВС |  |
| Водозабор "Теплые ключи" | 13041 | 3690 | 306 | 383 | 2881 | 120 | 9351 |
| Водозабор "Гребень" | 9479 | 3189 | 318 | 876 | 1995 | 0 | 6290 |
| Водозаборная скважина №№1636 | 82 | 20 | 3 | 15 | 2 | 0 | 62 |
| Водозаборная скважина №№3/3601 | 137 | 49 | 5 | 13 | 31 | 0 | 88 |
| Водозаборная скважина №№7/4572 | 137 | 90 | 11 | 27 | 52 | 0 | 47 |
| п. М.Бердяш, водозаборная скважина №2985 | 110 | 29 | 0 | 7 | 22 | 0 | 81 |
| п. Минка, водозаборная скважина №5612 | 164 | 42 | 0 | 21 | 21 | 0 | 122 |
| п. Тюбеляс | 219 | 86 | 0 | 43 | 43 | 0 | 133 |
| п. Вязовая | 740 | 94 | 0 | 12 | 82 | 0 | 646 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 24109 | 7289 | 643 | 1397 | 5129 | 120 | 16820 |

Условные обозначения:

- вода

- стоки

Рис. 14. Принципиальная схема водопотребления и водоотведения в зоне действия водозаборной скважины №1636 (участок Катавский).

Условные обозначения:

- вода

- стоки

Рис. 15. Принципиальная схема водопотребления и водоотведения в зоне действия водозаборной скважины №3/3601 (участок Катавский)

Условные обозначения:

- вода

- стоки

Рис. 16. Принципиальная схема водопотребления и водоотведения в зоне действия водозаборной скважины №7/4572 (участок Катавский)

Условные обозначения:

- вода

- стоки

Рис. 17. Принципиальная схема водопотребления и водоотведения Центральной части г.Усть-Катав от ВЗ «Теплые ключи»

Условные обозначения:

- вода

- стоки

Рис.18. Принципиальная схема водопотребления и водоотведения Центральной части г.Усть-Катав от ВЗ «Гребень»

Условные обозначения:

- вода

- стоки

Рис. 19. Принципиальная схема водопотребления и водоотведения п. М.Бердяш

Условные обозначения:

- вода

- стоки

Рис. 20. Принципиальная схема водоснабжения и водоотведения п. Тюбеляс

Условные обозначения:

- вода

- стоки

Рис. 21.  Принципиальная схема водоснабжения и водоотведения п. Минка

### 3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа по состоянию на 2020 г. представлен в таблице 12.

Таблица 12 (тыс. куб.м в год)

| Наименование | Объем забора воды из водного объекта - всего | в том числе по направлениям расхода воды: |
| --- | --- | --- |
|  |  | технологические нужды | потери и неучтенный расход воды | Объем потребления воды - всего | в том числе по группам потребителей |
|  |  |  |  |  | население | бюджетные потребители | прочие потребители |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе ЦГВС | всего | в том числе ЦГВС |  |
| Водозабор "Теплые ключи" | 1060,5 | 111,6 | 139,9 | 809,0 | 472,6 | 33,3 | 26,5 | 0,5 | 309,9 |
| Водозабор "Гребень" | 996,2 | 116,2 | 319,8 | 560,2 | 347,9 | 0,0 | 34,2 | 0,0 | 178,1 |
| Водозаборная скважина №№1636 | 7,3 | 1,1 | 5,5 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Водозаборная скважина №№3/3601 | 15,6 | 2,0 | 4,9 | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Водозаборная скважина №№7/4572 | 28,4 | 4,0 | 9,7 | 14,7 | 14,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| п. М.Бердяш, водозаборная скважина №2985 | 8,8 | 0,0 | 2,7 | 6,1 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| п. Минка, водозаборная скважина №5612 | 13,5 | 0,0 | 7,7 | 5,8 | 5,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| п. Тюбеляс | 27,9 | 0,0 | 15,8 | 12,1 | 11,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,1 |
| п. Вязовая | 27,7 | 0,0 | 4,6 | 23,1 | 10,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 6,1 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 2185,9 | 234,9 | 510,6 | 1440,4 | 875,4 | 33,3 | 69,7 | 0,5 | 495,3 |

Вода на пожаротушение забирается, как правило, через уличные гидранты, а также стационарные системы пожаротушения, специально устроенные в зданиях. Разбор воды на данные цели осуществляется без использования приборов учета, счета на потребленный ресурс водоснабжающей организацией не выставляются. В связи с этим расход воды на пожаротушение учитывается в объеме потерь и неучтенного расхода воды в системах централизованного водоснабжения.

Расход воды на полив городских территорий является неотъемлемой частью работ по внешнему благоустройству территорий, в связи с чем отражается в объемах потребления воды прочими потребителями, к числу которых относятся организации, оказывающие соответствующие услуги.

### 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды приведены в таблице 13 (данные по ресурсоснабжающей организации ООО «СтокСервис» (до 2017 года), 2007-2010 гг. – экстраполированные значения).

Таблица 13

| Потребители | Объем потребления воды (тыс. куб. м) |
| --- | --- |
|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Предприятия | 142 | 128,9 | 118,9 | 108,1 | 120,4 | 101,2 | 91,2 | 102,1 | 75,7 | 75,7 | 71,0 | 79,6 | 102,7 |
| Бюджетные учреждения | 285,3 | 282,1 | 275,3 | 261,1 | 269,7 | 256,5 | 254,5 | 242,4 | 238,0 | 237,7 | 85,0 | 87,6 | 74,9 |
| Население, в том числе: | 1475,4 | 1363,3 | 1273,9 | 1169,5 | 1300,0 | 1183,9 | 1015,8 | 942,5 | 909,5 | 879,8 | 922,7 | 887,0 | 878,3 |
| - много-квартирные дома | 1229,0 | 1099,2 | 1007,8 | 912,7 | 1003,7 | 896,6 | 779,8 | 721,2 | 673,8 | 657,7 | 686,7 | 786,3 | 787,5 |
| - частные дома | 246,4 | 264,1 | 266,1 | 256,8 | 296,3 | 287,2 | 236,0 | 221,4 | 235,6 | 222,1 | 236,0 | 100,7 | 90,8 |
| Итого: | 1902,7 | 1774,3 | 1668,1 | 1538,7 | 1690,1 | 1541,7 | 1361,5 | 1287,0 | 1223,2 | 1193,2 | 1078,7 | 1054,2 | 1055,9 |

Расчетное водопотребление включает:

- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

- расход воды на поливку приусадебных участков;

- расход воды на противопожарные нужды;

- расходы на нужды промпредприятий.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению установлены  Решением Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа №230 от 25.11.2009 г. (ред. от 27.01.2010 г.  №19)

Нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению

Таблица 14

| №п.п. | Характеристика водопотребителей | Норматив водоснабжения куб. м. на 1 человека в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с централизованным водопроводом холодной и горячей воды, оборудованные умывальником (мойкой), ванной и (или) душем | 9,00 |
| 2 | Жилые дома квартирного типа с централизованным водопроводом холодной и горячей воды, оборудованные умывальником (мойкой), ванной сидячей и (или) душем | 6,90 |
| 3 | Жилые дома с централизованным водопроводом холодной воды, местным водопроводом горячей воды с водонагревателем, оборудованные умывальником (мойкой), ванной и (или) душем, бассейном или сауной | 10,40 |
| 4 | Жилые дома с централизованным водопроводом холодной воды, местным водопроводом горячей воды с водонагревателем, оборудованные умывальником (мойкой), ванной и (или) душем | 9,00 |
| 5 | Гостиницы с общими ваннами и душами | 3,60 |
| 6 | Общежития с общими душевыми | 2,55 |
| 7 | Жилые дома с централизованным водопроводом холодной воды без канализации | 2,70 |
| 8 | Жилые дома без централизованного водопровода холодной воды, водопользованием из колонок | 1,50 |
| 9 | Частная баня | 0,40 |
| 10 | Домашние животные: | Норматив водоснабжения куб. м. на 1 ед. в месяц |
| 10.1 | Корова | 1,80 |
| 10.2 | Теленок | 0,90 |
| 10.3 | Лошадь | 1,50 |
| 10.4 | Жеребенок | 0,75 |
| 10.5 | Свинья | 0,75 |
| 10.6 | Овца | 0,30 |
| 11. | Жилые дома с централизованным водопроводом холодной и горячей воды, оборудованные умывальником и мойкой (без ванн, душа и централизованной канализации) | Норматив водоснабжения куб. м. на 1 человека в месяц – 4,84 |

Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28.12.2016 N 66/1 утверждены нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению или нормативы потребления горячей воды в жилых помещениях, которые вводятся в действие на территории Усть-Катавского городского округа с 01.07.2019 г. (таблица 15).

Таблица 15

| № п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,25 | 3,11 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,29 | 3,16 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,34 | 3,22 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,02 | 1,63 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,79 | 2,56 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,38 | X |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,46 | X |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,56 | X |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 7,16 | X |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,36 | X |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 3,86 | X |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,15 | X |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ванными, душами | куб. метр в месяц на человека | 5,42 | X |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 1,72 | X |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | 1,52 | X |
| 16. | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,02 | 1,86 |

Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 24.12.2015 №64/2 утверждены нормативы потребления холодной (горячей) воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области (таблица 16).

Таблица 16

| № п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, кубм/кв.м в мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Холодной | Горячей |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,05782 | 0,05858 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,03934 | 0,04012 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,03447 | 0,03695 |
|  |  |  | более 16 | 0,00912 | 0,00912 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,01698 | X |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,02025 | X |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,01871 | X |
|  |  |  | более 16 | 0,00651 | X |
| 3. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,07907 | X |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,06119 | X |
| 4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  | 0,01094 | X |

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо проведение анализа структуры, величины потерь воды в системах водоснабжения, оценки объемов полезного водопотребления, определения  плановой величины объективно неустранимых потерь воды.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

Полезные расходы:

1. расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

–чистка резервуаров;

–промывка тупиковых сетей;

–на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

–расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

–промывка канализационных сетей;

–тушение пожаров;

–испытание пожарных гидрантов.

2. организационно-учетные расходы, в том числе:

–не зарегистрированные средствами измерения;

–не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

–не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

–не учтенные из-за погрешности средств измерения НС II подъема;

Потери из водопроводных сетей:

1.потери из водопроводных сетей в результате аварий;

2.скрытые утечки из водопроводных сетей;

3.утечки из уплотнения сетевой арматуры;

4.расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

5.утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

### 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В Усть-Катавском городском округе по состоянию на 2020 год коммерческий учет холодной воды ведется на этапе реализации воды потребителям. В совокупности сложилась система учета, включающая приборы учета.

Реализация воды потребителям производится на основании заключенных договоров с абонентами (бюджетофинансируемыми организациями, предприятиями). Договоры на услуги водоснабжения населения заключаются с управляющими организациями и ТСЖ. Качество услуг водоснабжения определено условиями договора и гарантирует бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов. Расчет с предприятиями и бюджетофинансируемыми организациями производится на основании приборов учета. Расчеты с населением производятся по приборам учета, а при их отсутствии по утвержденным нормативам потребления.

В случае отсутствия у предприятий и организаций приборов учета расчеты с ними осуществляются в соответствии с п. 57, 77 «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167.

Согласно Федеральному закону №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» необходима организация мероприятий, предусматривающих полный охват приборами учета потребителей воды, замену приборов учета с истекшим сроком эксплуатации и устаревшей конструкцией.

### 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа

Дефицит производственных мощностей систем водоснабжения в Усть-Катавском городском округе по состоянию на 2020 год отсутствует. Все системы централизованного водоснабжения имеют значительный резерв мощности. В таблице 17 представлен баланс установленной и потребляемой мощности систем водоснабжения в Усть-Катавском городском округе в сутки наибольшего водопотребления.

Таблица 17 (тыс. куб.м в сутки)

| Наименование | Мощность водозаборных сооружений | Объем забора воды из водного объекта - всего | Резерв / дефицит мощности водозаборных сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
| Водозабор "Теплые ключи" | 13041 | 3690 | + 9351 |
| Водозабор "Гребень" | 9479 | 3189 | + 6290 |
| Водозаборная скважина №№1636 | 82 | 20 | + 62 |
| Водозаборная скважина №№3/3601 | 137 | 49 | + 88 |
| Водозаборная скважина №№7/4572 | 137 | 90 | + 47 |
| п. М.Бердяш, водозаборная скважина №2985 | 110 | 29 | + 81 |
| п. Минка, водозаборная скважина №5612 | 164 | 42 | + 122 |
| п. Тюбеляс | 219 | 86 | + 133 |
| п. Вязовая | 740 | 94 | + 646 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 24109 | 7289 | + 16820 |

### 3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозный баланс потребления воды на 2029 год, рассчитанный в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки, представлен в таблице 18.

Таблица 18 (тыс. куб.м в год)

| Наименование | Объем забора воды из водного объекта – всего | В том числе по направлениям расхода воды: |
| --- | --- | --- |
|  |  | потери и неучтенный расход воды | технологические нужды | Объем потребления воды - всего | В том числе ЦГВС |
| Всего по Усть-Катавскому ГО, тыс. куб.м в год | 1839,9 | 218 | 100,4 | 1521,5 | 36,5 |
| Всего по Усть-Катавскому ГО, куб.м в сутки | 5040 | 597 | 275 | 4168 | 100 |
| Всего по Усть-Катавскому ГО в сутки наибольшего водопотребления, куб.м в сут. | 6290 | 597 | 275 | 5418 | 130 |

По сравнению с 2016 годом на 2029 год прогнозируется снижение объемов потерь и неучтенного расхода воды, а также расхода воды на технологические нужды за счет реализации мероприятий настоящей схемы по реконструкция водопроводных сетей.

### 3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Услуга горячего водоснабжения на территории Усть-Катавского городского округа обеспечивается путем нагрева холодной воды непосредственно в зданиях (многоквартирных домах) с помощью теплообменников (бойлеров), исключение составляют потребители МКР-1 и п. Первомайка, где нагрев воды осуществляется в ЦТП и на теплоисточнике.

Горячее водоснабжение МКР-1 осуществляется по следующей схеме:

Горячая вода подготавливается в центральном тепловом пункте. В здание теплового пункта заходит холодная питьевая вода из системы централизованного водоснабжения диаметром Ду 300 и подогревается в теплообменнике теплоносителем. Затем транспортируется потребителям по сетям оборотного горячего водоснабжения эксплуатируемых ООО «Теплоэнергетика».

Горячее водоснабжение поселка Первомайка осуществляется по следующей схеме:

Горячая вода подготавливается в котельной поселка Первомайка. В здание котельной заходит холодная питьевая вода из системы централизованного водоснабжения диаметром Ду 50 и подогревается в теплообменнике теплоносителем. Затем транспортируется потребителям по сетям оборотного горячего водоснабжения эксплуатируемых ООО «Теплоэнергетика».

### 3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) представлены в таблице 19.

Таблица 19

| Показатель | Объем потребления воды |
| --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
|  | факт | факт | факт | факт | ожид. | план |
| Всего по Усть-Катавскому ГО, тыс. куб.м в год | 1193,2 | 1078,7 | 1054,2 | 1055,9 | 1440,5 | 1432,7 | 1427,4 | 1423,2 | 1432,4 | 1444,2 | 1458,9 | 1476,6 | 1497,4 | 1521,5 |
| Всего по Усть-Катавскому ГО, куб.м в сутки | 3269 | 2955 | 2888 | 2893 | 3947 | 3925 | 3911 | 3899 | 3924 | 3957 | 3997 | 4045 | 4102 | 4168 |
| Всего по Усть-Катавскому ГО в сутки наибольшего водопотребления, куб.м в сут. | 4250 | 3842 | 3754 | 3761 | 5129 | 5103 | 5084 | 5069 | 5101 | 5144 | 5196 | 5259 | 5333 | 5418 |

### 3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Территориальная структура потребления воды с разбивкой по технологическим зонам приведена в таблице 20.

Таблица 20 (тыс. куб.м в год)

| Наименование | Объем потребления воды - всего | в том числе по группам потребителей |
| --- | --- | --- |
|  |  | население | бюджетные потребители | прочие потребители |
|  |  | всего | в том числе ЦГВС | всего | в том числе ЦГВС |  |
| Водозабор "Теплые ключи" | 809,0 | 472,6 | 33,3 | 26,5 | 0,5 | 309,9 |
| Водозабор "Гребень" | 560,2 | 347,9 | 0,0 | 34,2 | 0,0 | 178,1 |
| Водозаборные скважины №№1636 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Водозаборная скважина №3/3601 | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,03 |
| Водозаборная скважина №7/4572 | 14,7 | 14,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,02 |
| п. М.Бердяш, водозаборная скважина №2985 | 6,1 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| п. Минка, водозаборная скважина №5612 | 5,8 | 5,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| п. Тюбеляс | 12,1 | 11,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,1 |
| п. Вязовая | 23,1 | 10,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 6,1 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 1440,4 | 875,4 | 33,3 | 69,7 | 0,5 | 495,4 |

### 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами представлен в таблице 21.

Таблица 21

| Группа потребителей | Объем потребления воды (тыс. куб.м в год) |
| --- | --- |
|  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
|  | факт | факт | факт | факт | ожид. | план |
| Всего по Усть-Катавскому ГО, тыс. куб.м в год, в том числе: | 1193,2 | 1078,7 | 1054,2 | 1055,9 | 1440,5 | 1432,7 | 1427,4 | 1423,2 | 1432,4 | 1444,2 | 1458,9 | 1476,6 | 1497,4 | 1521,5 |
| Предприятия | 75,7 | 71,0 | 79,6 | 102,7 | 495,4 | 495,4 | 495,4 | 495,4 | 495,4 | 495,4 | 495,4 | 495,4 | 495,4 | 495,4 |
| Бюджетные учреждения | 237,7 | 85,0 | 87,6 | 74,9 | 69,7 | 65,3 | 62,3 | 60,0 | 60,6 | 61,4 | 62,3 | 63,4 | 64,8 | 66,4 |
| в том числе ЦГВС | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| Население | 879,8 | 922,7 | 887,0 | 878,3 | 875,4 | 872,0 | 869,7 | 867,8 | 876,4 | 887,4 | 901,2 | 917,8 | 937,2 | 959,7 |
| в том числе ЦГВС | 32,3 | 37,2 | 32,0 | 28,1 | 33,3 | 32,0 | 32,2 | 32,4 | 32,7 | 33,1 | 33,7 | 34,3 | 35,0 | 35,8 |
| Всего по Усть-Катавскому ГО, куб.м в сутки | 3269 | 2955 | 2888 | 2893 | 3947 | 3925 | 3911 | 3899 | 3924 | 3957 | 3997 | 4045 | 4102 | 4168 |
| Всего по Усть-Катавскому ГО в сутки наибольшего водопотребления, куб.м в сут. | 4250 | 3842 | 3754 | 3761 | 5129 | 5103 | 5084 | 5069 | 5101 | 5144 | 5196 | 5259 | 5333 | 5418 |

### 3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке приведены в таблице 22.

Таблица 22

| Наименование показателя | Факт 2018 г. | Факт 2019 г. | План 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Потери и неучтенный расход воды (тыс. куб.м в год) | 532,6 | 510,6 | 218 |
| Среднесуточные потери и неучтенный расход воды (куб.м в сутки) | 1459 | 1399 | 597 |
| Потери и неучтенный расход воды в сутки максимального водопотребления (куб.м в сутки) | 1459 | 1399 | 597 |

### 3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения

Общий перспективный баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 23.

Таблица 23

| Наименование | Объем забора воды из водного объекта - всего | в том числе по направлениям расхода воды: |
| --- | --- | --- |
|  |  | потери и неучтенный расход воды | технологические нужды | Объем потребления воды - всего |
| Всего по Усть-Катавскому ГО, тыс. куб.м в год | 1839,9 | 218,0 | 100,4 | 1521,5 |
| Всего по Усть-Катавскому ГО, куб.м в сутки | 5040 | 597 | 275 | 4168 |
| Всего по Усть-Катавскому ГО в сутки наибольшего водопотребления, куб.м в сут. | 6290 | 597 | 275 | 5418 |

Территориальный перспективный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 24.

Таблица 24 (тыс. куб.м в год)

| Наименование | Мощность водозаборных сооружений | Объем забора воды из водного объекта - всего | в том числе по направлениям расхода воды: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | потери и неучтенный расход воды | технологические нужды | объем потребления воды - всего | в том числе ЦГВС |
| Водозабор "Теплые ключи" | 4760 | 954,7 | 39,7 | 61,8 | 853,2 | 36,5 |
| Водозабор "Гребень" | 3460 | 705,3 | 44,3 | 69 | 592,0 | 0 |
| Водозаборная скважина №№1636 | 30 | 2,8 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0 |
| Водозаборная скважина №№3/3601 | 50 | 12,6 | 1,2 | 1,9 | 9,5 | 0 |
| Водозаборная скважина №№7/4572 | 50 | 19,2 | 1,2 | 1,9 | 16,1 | 0 |
| п. М.Бердяш, водозаборная скважина №2985 | 40 | 6,8 | 0,2 | 0 | 6,6 | 0 |
| п. Минка, водозаборная скважина №5612 | 60 | 6,6 | 0,3 | 0 | 6,3 | 0 |
| п. Тюбеляс | 80 | 13,9 | 0,7 | 0 | 13,2 | 0 |
| п. Вязовая | 270 | 25,0 | 1,2 | 0 | 23,8 | 0 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 8800 | 1746,9 | 89,6 | 135,8 | 1521,5 | 36,5 |

Структурный перспективный баланс реализации воды по группам абонентов представлен в таблице 25.

Таблица 25 (тыс. куб.м в год)

| Наименование | Мощность водозаборных сооружений | Объем забора воды из водного объекта - всего | в том числе по направлениям расхода воды: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | потери и неучтенный расход воды | технологические нужды | объем потребления воды - всего | в том числе ЦГВС | в том числе по группам потребителей |
|  |  |  |  |  |  |  | население | бюджетные потребители | прочие потребители |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе ЦГВС | всего | в том числе ЦГВС |  |
| Водозабор "Теплые ключи" | 4760 | 960,9 | 59,9 | 47,8 | 853,2 | 36,5 | 518,0 | 35,8 | 25,2 | 0,7 | 310,0 |
| Водозабор "Гребень" | 3460 | 778,1 | 136,5 | 49,6 | 592 | 0 | 381,4 | 0 | 32,5 | 0 | 178,1 |
| Водозаборная скважина №1636 | 30 | 3,4 | 2,2 | 0,4 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Водозаборная скважина №3/3601 | 50 | 12,4 | 2,2 | 0,7 | 9,5 | 0 | 9,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Водозаборная скважина №7/4572 | 50 | 22,3 | 4,4 | 1,8 | 16,1 | 0 | 15,7 | 0 | 0,4 | 0 | 0,0 |
| п. М.Бердяш, водозаборная скважина №2985 | 40 | 7,7 | 1,1 | 0,0 | 6,6 | 0 | 5,5 | 0 | 0,0 | 0 | 1,1 |
| п. Минка, водозаборная скважина №5612 | 60 | 9,6 | 3,3 | 0,0 | 6,3 | 0 | 5,5 | 0 | 0,8 | 0 | 0,0 |
| п. Тюбеляс | 80 | 19,8 | 6,6 | 0,0 | 13,2 | 0 | 12,3 | 0 | 0,8 | 0 | 0,1 |
| п. Вязовая | 270 | 25,6 | 1,8 | 0,0 | 23,8 | 0 | 11,0 | 0 | 6,7 | 0 | 6,1 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 8800 | 1839,8 | 218,0 | 100,3 | 1521,5 | 36,5 | 959,7 | 35,8 | 66,4 | 0,7 | 495,4 |

### 3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Существующие мощности водозаборных сооружений имеют достаточный резерв по производительности, поэтому существующей мощности данных сооружений на 2029 г. достаточно. Расширение или увеличение производительности не требуется. Мощности имеющихся очистных сооружений покрывают необходимый объем потребления воды в соответствующих технологических зонах водоснабжения. В ряде технологических зон централизованного водоснабжения, не имеющих очистных сооружений, схемой водоснабжения предусмотрена установка очистных сооружений.

Существующие резервы (дефициты) мощности системы водоснабжения по сооружениям приведены в таблице 26.

Таблица 26

| Наименование ВЗУ | Установленная мощность сооружений | Требуемая мощность сооружений | Объем забора воды из водного объекта - всего | в том числе по направлениям расхода воды: | Резерв (дефицит) мощности сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водозаборных | очистных | водозаборных | очистных |  | потери и неучтенный расход воды | технологические нужды | Объем потребления воды - всего | в том числе ЦГВС | водозаборных | очистных |
| 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозабор "Теплые ключи" | 13041 | 8600 | 2450 | 2450 | 2450 | 400 | 319 | 1731 | 121 | 10591 | 6150 |
| Водозабор "Гребень" | 9479 | 8650 | 2205 | 2205 | 2205 | 718 | 280 | 1207 | 0 | 7274 | 6445 |
| Водозаборные скважины №№774, 3612 | 384 | 150 | 78 | 78 | 78 | 30 | 10 | 38 | 0 | 306 | 72 |
| Водозаборные скважины №№2267-73, 78945А(2267А), 78969 (2267Б) | 329 | 0 | 288 | 288 | 288 | 166 | 42 | 80 | 0 | 41 | -288 |
| Водозаборные скважины №№1636 | 82 | 0 | 28 | 28 | 28 | 16 | 3 | 9 | 0 | 54 | -28 |
| Водозаборная скважина №3/3601 | 137 | 0 | 46 | 46 | 46 | 14 | 6 | 26 | 0 | 91 | -46 |
| Водозаборная скважина №7/4572 | 137 | 0 | 89 | 89 | 89 | 27 | 12 | 50 | 0 | 48 | -89 |
| п. М.Бердяш, водозаборная скважина №2985 | 110 | 0 | 27 | 27 | 27 | 8 | 0 | 19 | 0 | 83 | -27 |
| п. Минка, водозаборная скважина №5612 | 164 | 0 | 42 | 42 | 42 | 22 | 0 | 20 | 0 | 122 | -42 |
| п. Тюбеляс | 219 | 0 | 84 | 84 | 84 | 44 | 0 | 40 | 0 | 135 | -84 |
| п. Вязовая | 740 | 0 | 548 | 548 | 548 | 14 | 0 | 534 | 0 | 192 | -548 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 24822 | 17400 | 5885 | 5885 | 5885 | 1459 | 672 | 3754 | 121 | 18937 | 11515 |
| 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозабор "Теплые ключи" | 13041 | 8600 | 2671 | 2671 | 2671 | 383 | 306 | 1982 | 102 | 10370 | 5929 |
| Водозабор "Гребень" | 9479 | 8650 | 2338 | 2338 | 2338 | 688 | 268 | 1382 | 0 | 7141 | 6312 |
| Водозаборные скважины №№774, 3612 | 384 | 150 | 81 | 81 | 81 | 29 | 9 | 43 | 0 | 303 | 69 |
| Водозаборные скважины №№2267-73, 78945А(2267А), 78969 (2267Б) | 329 | 0 | 292 | 292 | 292 | 159 | 41 | 92 | 0 | 37 | -292 |
| Водозаборные скважины №№1636 | 82 | 0 | 28 | 28 | 28 | 15 | 3 | 10 | 0 | 54 | -28 |
| Водозаборная скважина №3/3601 | 137 | 0 | 47 | 47 | 47 | 13 | 5 | 29 | 0 | 90 | -47 |
| Водозаборная скважина №7/4572 | 137 | 0 | 95 | 95 | 95 | 27 | 11 | 57 | 0 | 42 | -95 |
| п. М.Бердяш, водозаборная скважина №2985 | 110 | 0 | 28 | 28 | 28 | 7 | 0 | 21 | 0 | 82 | -28 |
| п. Минка, водозаборная скважина №5612 | 164 | 0 | 44 | 44 | 44 | 21 | 0 | 23 | 0 | 120 | -44 |
| п. Тюбеляс | 219 | 0 | 89 | 89 | 89 | 43 | 0 | 46 | 0 | 130 | -89 |
| п. Вязовая | 740 | 0 | 88 | 88 | 88 | 12 | 0 | 76 | 0 | 652 | -88 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 24822 | 17400 | 5801 | 5801 | 5801 | 1397 | 643 | 3761 | 102 | 19021 | 11599 |
| 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозабор "Теплые ключи" | 13041 | 8600 | 3570 | 3570 | 3570 | 383 | 306 | 2881 | 120 | 9471 | 5030 |
| Водозабор "Гребень" | 9479 | 8650 | 3189 | 3189 | 3189 | 876 | 318 | 1995 | 0 | 6290 | 5461 |
| Водозаборные скважины №№1636 | 82 | 0 | 20 | 20 | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 62 | -20 |
| Водозаборная скважина №3/3601 | 137 | 0 | 49 | 49 | 49 | 13 | 5 | 31 | 0 | 88 | -49 |
| Водозаборная скважина №7/4572 | 137 | 0 | 90 | 90 | 90 | 27 | 11 | 52 | 0 | 47 | -90 |
| п. М.Бердяш, водозаборная скважина №2985 | 110 | 0 | 29 | 29 | 29 | 7 | 0 | 22 | 0 | 81 | -29 |
| п. Минка, водозаборная скважина №5612 | 164 | 0 | 42 | 42 | 42 | 21 | 0 | 21 | 0 | 122 | -42 |
| п. Тюбеляс | 219 | 0 | 86 | 86 | 86 | 43 | 0 | 43 | 0 | 133 | -86 |
| п. Вязовая | 740 | 0 | 94 | 94 | 94 | 12 | 0 | 82 | 0 | 646 | -94 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 24109 | 17250 | 7169 | 7169 | 7169 | 1397 | 643 | 5129 | 120 | 16940 | 10081 |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозабор "Теплые ключи" | 13041 | 8600 | 3468 | 3468 | 3468 | 335 | 268 | 2865 | 116 | 9573 | 5132 |
| Водозабор "Гребень" | 9479 | 8650 | 3029 | 3029 | 3029 | 766 | 278 | 1985 | 0 | 6450 | 5621 |
| Водозаборные скважины №№1636 | 82 | 0 | 18 | 18 | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 64 | -18 |
| Водозаборная скважина №3/3601 | 137 | 0 | 46 | 46 | 46 | 11 | 4 | 31 | 0 | 91 | -46 |
| Водозаборная скважина №7/4572 | 137 | 0 | 86 | 86 | 86 | 24 | 10 | 52 | 0 | 51 | -86 |
| п. М.Бердяш, водозаборная скважина №2985 | 110 | 0 | 28 | 28 | 28 | 6 | 0 | 22 | 0 | 82 | -28 |
| п. Минка, водозаборная скважина №5612 | 164 | 0 | 39 | 39 | 39 | 18 | 0 | 21 | 0 | 125 | -39 |
| п. Тюбеляс | 219 | 0 | 81 | 81 | 81 | 38 | 0 | 43 | 0 | 138 | -81 |
| п. Вязовая | 740 | 640 | 92 | 92 | 92 | 10 | 0 | 82 | 0 | 648 | 548 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 24109 | 17890 | 6887 | 6887 | 6887 | 1221 | 563 | 5103 | 116 | 17222 | 11003 |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозабор "Теплые ключи" | 13041 | 8600 | 3380 | 3380 | 3380 | 292 | 233 | 2855 | 117 | 9661 | 5220 |
| Водозабор "Гребень" | 9479 | 8650 | 2887 | 2887 | 2887 | 668 | 243 | 1976 | 0 | 6592 | 5763 |
| Водозаборные скважины №№1636 | 82 | 0 | 15 | 15 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 67 | -15 |
| Водозаборная скважина №3/3601 | 137 | 0 | 45 | 45 | 45 | 10 | 4 | 31 | 0 | 92 | -45 |
| Водозаборная скважина №7/4572 | 137 | 0 | 81 | 81 | 81 | 21 | 8 | 52 | 0 | 56 | -81 |
| п. М.Бердяш, водозаборная скважина №2985 | 110 | 0 | 27 | 27 | 27 | 5 | 0 | 22 | 0 | 83 | -27 |
| п. Минка, водозаборная скважина №5612 | 164 | 0 | 37 | 37 | 37 | 16 | 0 | 21 | 0 | 127 | -37 |
| п. Тюбеляс | 219 | 70 | 76 | 76 | 76 | 33 | 0 | 43 | 0 | 143 | -6 |
| п. Вязовая | 740 | 640 | 90 | 90 | 90 | 9 | 0 | 81 | 0 | 650 | 550 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 24109 | 17960 | 6638 | 6638 | 6638 | 1065 | 490 | 5084 | 117 | 17471 | 11322 |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозабор "Теплые ключи" | 13041 | 8600 | 3316 | 3316 | 3316 | 261 | 208 | 2847 | 118 | 9725 | 5284 |
| Водозабор "Гребень" | 9479 | 8650 | 2786 | 2786 | 2786 | 597 | 217 | 1972 | 0 | 6693 | 5864 |
| Водозаборные скважины №№1636 | 82 | 0 | 14 | 14 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 68 | -14 |
| Водозаборная скважина №3/3601 | 137 | 0 | 43 | 43 | 43 | 9 | 3 | 31 | 0 | 94 | -43 |
| Водозаборная скважина №7/4572 | 137 | 0 | 76 | 76 | 76 | 18 | 7 | 51 | 0 | 61 | -76 |
| п. М.Бердяш, водозаборная скважина №2985 | 110 | 0 | 27 | 27 | 27 | 5 | 0 | 22 | 0 | 83 | -27 |
| п. Минка, водозаборная скважина №5612 | 164 | 40 | 35 | 35 | 35 | 14 | 0 | 21 | 0 | 129 | 5 |
| п. Тюбеляс | 219 | 70 | 71 | 71 | 71 | 29 | 0 | 42 | 0 | 148 | -1 |
| п. Вязовая | 740 | 640 | 89 | 89 | 89 | 8 | 0 | 81 | 0 | 651 | 551 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 24109 | 18000 | 6457 | 6457 | 6457 | 951 | 437 | 5069 | 118 | 17652 | 11543 |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозабор "Теплые ключи" | 13041 | 8600 | 3285 | 3285 | 3285 | 234 | 187 | 2864 | 119 | 9756 | 5315 |
| Водозабор "Гребень" | 9479 | 8650 | 2711 | 2711 | 2711 | 534 | 194 | 1983 | 0 | 6768 | 5939 |
| Водозаборные скважины №№1636 | 82 | 0 | 13 | 13 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 69 | -13 |
| Водозаборная скважина №3/3601 | 137 | 0 | 42 | 42 | 42 | 8 | 3 | 31 | 0 | 95 | -42 |
| Водозаборная скважина №7/4572 | 137 | 0 | 75 | 75 | 75 | 16 | 7 | 52 | 0 | 62 | -75 |
| п. М.Бердяш, водозаборная скважина №2985 | 110 | 0 | 26 | 26 | 26 | 4 | 0 | 22 | 0 | 84 | -26 |
| п. Минка, водозаборная скважина №5612 | 164 | 40 | 34 | 34 | 34 | 13 | 0 | 21 | 0 | 130 | 6 |
| п. Тюбеляс | 219 | 70 | 69 | 69 | 69 | 26 | 0 | 43 | 0 | 150 | 1 |
| п. Вязовая | 740 | 640 | 89 | 89 | 89 | 7 | 0 | 82 | 0 | 651 | 551 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 24109 | 18000 | 6344 | 6344 | 6344 | 851 | 393 | 5101 | 119 | 17765 | 11656 |
| 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозабор "Теплые ключи" | 13041 | 8600 | 3268 | 3268 | 3268 | 210 | 168 | 2890 | 120 | 9773 | 5332 |
| Водозабор "Гребень" | 9479 | 8650 | 2658 | 2658 | 2658 | 481 | 175 | 2002 | 0 | 6821 | 5992 |
| Водозаборные скважины №№1636 | 82 | 0 | 12 | 12 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 70 | -12 |
| Водозаборная скважина №3/3601 | 137 | 0 | 41 | 41 | 41 | 7 | 3 | 31 | 0 | 96 | -41 |
| Водозаборная скважина №7/4572 | 137 | 0 | 73 | 73 | 73 | 15 | 6 | 52 | 0 | 64 | -73 |
| п. М.Бердяш, водозаборная скважина №2985 | 110 | 0 | 26 | 26 | 26 | 4 | 0 | 22 | 0 | 84 | -26 |
| п. Минка, водозаборная скважина №5612 | 164 | 40 | 33 | 33 | 33 | 12 | 0 | 21 | 0 | 131 | 7 |
| п. Тюбеляс | 219 | 70 | 67 | 67 | 67 | 24 | 0 | 43 | 0 | 152 | 3 |
| п. Вязовая | 740 | 640 | 89 | 89 | 89 | 7 | 0 | 82 | 0 | 651 | 551 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 24109 | 18000 | 6267 | 6267 | 6267 | 768 | 354 | 5144 | 120 | 17842 | 11733 |
| 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозабор "Теплые ключи" | 13041 | 8600 | 3262 | 3262 | 3262 | 191 | 152 | 2919 | 122 | 9779 | 5338 |
| Водозабор "Гребень" | 9479 | 8650 | 2615 | 2615 | 2615 | 436 | 158 | 2021 | 0 | 6864 | 6035 |
| Водозаборные скважины №№1636 | 82 | 0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 72 | -10 |
| Водозаборная скважина №3/3601 | 137 | 0 | 39 | 39 | 39 | 6 | 2 | 31 | 0 | 98 | -39 |
| Водозаборная скважина №7/4572 | 137 | 0 | 71 | 71 | 71 | 13 | 5 | 53 | 0 | 66 | -71 |
| п. М.Бердяш, водозаборная скважина №2985 | 110 | 0 | 25 | 25 | 25 | 3 | 0 | 22 | 0 | 85 | -25 |
| п. Минка, водозаборная скважина №5612 | 164 | 40 | 31 | 31 | 31 | 10 | 0 | 21 | 0 | 133 | 9 |
| п. Тюбеляс | 219 | 70 | 65 | 65 | 65 | 21 | 0 | 44 | 0 | 154 | 5 |
| п. Вязовая | 740 | 640 | 89 | 89 | 89 | 6 | 0 | 83 | 0 | 651 | 551 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 24109 | 18000 | 6207 | 6207 | 6207 | 693 | 318 | 5196 | 122 | 17902 | 11793 |
| 2027 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозабор "Теплые ключи" | 13041 | 8600 | 3268 | 3268 | 3268 | 175 | 140 | 2953 | 124 | 9773 | 5332 |
| Водозабор "Гребень" | 9479 | 8650 | 2593 | 2593 | 2593 | 401 | 146 | 2046 | 0 | 6886 | 6057 |
| Водозаборные скважины №№1636 | 82 | 0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 72 | -10 |
| Водозаборная скважина №3/3601 | 137 | 0 | 40 | 40 | 40 | 6 | 2 | 32 | 0 | 97 | -40 |
| Водозаборная скважина №7/4572 | 137 | 0 | 70 | 70 | 70 | 12 | 5 | 53 | 0 | 67 | -70 |
| п. М.Бердяш, водозаборная скважина №2985 | 110 | 0 | 26 | 26 | 26 | 3 | 0 | 23 | 0 | 84 | -26 |
| п. Минка, водозаборная скважина №5612 | 164 | 40 | 32 | 32 | 32 | 10 | 0 | 22 | 0 | 132 | 8 |
| п. Тюбеляс | 219 | 70 | 64 | 64 | 64 | 20 | 0 | 44 | 0 | 155 | 6 |
| п. Вязовая | 740 | 640 | 89 | 89 | 89 | 5 | 0 | 84 | 0 | 651 | 551 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 24109 | 18000 | 6192 | 6192 | 6192 | 639 | 294 | 5259 | 124 | 17917 | 11808 |
| 2028 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозабор "Теплые ключи" | 13041 | 8600 | 3296 | 3296 | 3296 | 167 | 134 | 2995 | 127 | 9745 | 5304 |
| Водозабор "Гребень" | 9479 | 8650 | 2596 | 2596 | 2596 | 383 | 139 | 2074 | 0 | 6883 | 6054 |
| Водозаборная скважина №1636 | 82 | 0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 72 | -10 |
| Водозаборная скважина №3/3601 | 137 | 0 | 40 | 40 | 40 | 6 | 2 | 32 | 0 | 97 | -40 |
| Водозаборная скважина №7/4572 | 137 | 0 | 71 | 71 | 71 | 12 | 5 | 54 | 0 | 66 | -71 |
| п. М.Бердяш, водозаборная скважина №2985 | 110 | 0 | 26 | 26 | 26 | 3 | 0 | 23 | 0 | 84 | -26 |
| п. Минка, водозаборная скважина №5612 | 164 | 40 | 31 | 31 | 31 | 9 | 0 | 22 | 0 | 133 | 9 |
| п. Тюбеляс | 219 | 70 | 64 | 64 | 64 | 19 | 0 | 45 | 0 | 155 | 6 |
| п. Вязовая | 740 | 640 | 90 | 90 | 90 | 5 | 0 | 85 | 0 | 650 | 550 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 24109 | 18000 | 6224 | 6224 | 6224 | 611 | 281 | 5333 | 127 | 17885 | 11776 |
| 2029 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозабор "Теплые ключи" | 13041 | 8600 | 3338 | 3338 | 3338 | 164 | 131 | 3043 | 130 | 9703 | 5262 |
| Водозабор "Гребень" | 9479 | 8650 | 2617 | 2617 | 2617 | 374 | 136 | 2107 | 0 | 6862 | 6033 |
| Водозаборная скважина №1636 | 82 | 0 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 73 | -9 |
| Водозаборная скважина №3/3601 | 137 | 0 | 41 | 41 | 41 | 6 | 2 | 33 | 0 | 96 | -41 |
| Водозаборная скважина №7/4572 | 137 | 0 | 72 | 72 | 72 | 12 | 5 | 55 | 0 | 65 | -72 |
| п. М.Бердяш, водозаборная скважина №2985 | 110 | 0 | 26 | 26 | 26 | 3 | 0 | 23 | 0 | 84 | -26 |
| п. Минка, водозаборная скважина №5612 | 164 | 40 | 31 | 31 | 31 | 9 | 0 | 22 | 0 | 133 | 9 |
| п. Тюбеляс | 219 | 70 | 63 | 63 | 63 | 18 | 0 | 45 | 0 | 156 | 7 |
| п. Вязовая | 740 | 640 | 92 | 92 | 92 | 5 | 0 | 87 | 0 | 648 | 548 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 24109 | 18000 | 6289 | 6289 | 6289 | 597 | 275 | 5418 | 130 | 17820 | 11711 |

В целом существующая мощность системы водоснабжения позволяет обеспечить подключение к ней новых потребителей на период реализации схемы водоснабжения без дополнительного увеличения мощностей.

### 3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Понятие гарантирующей ресурсоснабжающей организации в системе водоснабжения и водоотведения введено Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Согласно определению, данному в последней редакции, гарантирующая организация – организация, осуществляющая холодное водоснабжение и водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

Зона действия гарантирую щей организации – одна централизованная система холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории поселения, городского округа, в границах которых гарантирующая организация обязана осуществлять холодное водоснабжение и водоотведение любых обратившихся к ней абонентов.

На основании п. 2 ст. 12 ФЗ №416, организация наделяется статусом гарантирующей ресурсоснабжающей организации, если к ее сетям присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации.

Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (п.4, ст.12 ФЗ №416).

Гарантирующая организация в течение шести месяцев, с даты наделения ее данным статусом, обязана направить абонентам, объекты капитального строительства, которых подключены (технологически присоединены) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения и которые не имеют соответствующего договора с этой организацией, предложения о заключении договоров холодного водоснабжения, договоров водоотведения (единых договоров холодного водоснабжения и водоотведения) (п.8, ст.7 ФЗ №416).

Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного водоснабжения и водоотведения (п.5, ст.12 ФЗ №416).

Абоненты, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения, заключают с гарантирующими организациями договоры холодного водоснабжения (п. 2, ст.7 ФЗ №416).

Абоненты, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к закрытой системе горячего водоснабжения, заключают договоры горячего водоснабжения с организацией, эксплуатирующей эту систему (п. 3, ст.7 ФЗ №416).

Абоненты, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключают с гарантирующими организациями договоры водоотведения. Абоненты, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к централизованной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключают договор водоотведения с гарантирующей организацией либо договор с организацией, осуществляющей вывоз жидких бытовых отходов и имеющей договор водоотведения с гарантирующей организацией (п. 5, ст. 7 ФЗ №416).

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения и (или) водоотведения (п.5, ст.12 ФЗ №416).

Организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях таких организаций (п.6, ст.12 ФЗ №416).

До определения гарантирующей организации, а также в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 ФЗ №416, договоры холодного водоснабжения и водоотведения заключаются с организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, к водопроводным и канализационным сетям которой подключены (технологически присоединены) объекты капитального строительства абонента.

В соответствии с п. 2 ст. 12 ФЗ №416 на момент актуализации схемы теплоснабжения рекомендуется присвоить статус гарантирующей организации в сфере водоснабжения – ООО «Городской очистной комплекс», в сфере водоотведения - также ООО «Городской очистной комплекс».

## Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

### 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Выявленные проблемы функционирования и развития системы водоснабжения Усть-Катавского городского округа решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению новых потребителей.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам Усть-Катавского городского округа представлен в таблице 27.

Таблица 27

| № п/п | Муниципальное образование (район, населенный пункт) | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Усть-Катав | строительство водопроводных насосных станций и напорных резервуаров (2 резервуара объемом 50 куб.метров каждый) | 2021 |
| 2 | Город Усть-Катав | реконструкция водопроводных сетей от водозабора "Теплые ключи" до Нагорного района | 2021 |
| 3 | Город Усть-Катав | реконструкция водопроводных сетей от водозабора "Гребень" до Центрального района | 2022 |
| 4 | Город Усть-Катав | строительство водопроводных сетей до Северного района | 2022 |
| 5 | Город Усть-Катав | реконструкция системы водоснабжения (скважины, сети, водонапорные башни) в поселке Паранино с организацией зон санитарной охраны | 2024 |
| 6 | Город Усть-Катав | реконструкция системы водоснабжения (скважины, сети, водонапорные башни) в поселке Новостройка с организацией зон санитарной охраны | 2022 |
| 7 | Город Усть-Катав | реконструкция системы водоснабжения (скважины, сети, водонапорные башни) в районе горы Шихан с организацией зон санитарной охраны | 2024 |
| 8 | Город Усть-Катав | реконструкция водопроводных сетей | 2021-2027 |
| 9 | Город Усть-Катав | строительство водопроводных сетей | 2021-2029 |
| 10 | Поселок Вязовая | организация зон санитарной охраны водозабора |  |
| 11 | Поселок Вязовая | оборудование водозаборных скважин водомерными устройствами и установками обеззараживания воды | 2021 |
| 12 | Село Тюбеляс | организация зон санитарной охраны II и III поясов водозаборов | 2021-2023 |
| 13 | Село Тюбеляс | оборудование водозаборных скважин водомерными устройствами и установками обеззараживания воды | 2021-2022 |
| 14 | Село Тюбеляс | реконструкция водопроводных сетей, скважины, водопроводных башен | 2023-2026 |
| 15 | Село Тюбеляс | строительство водопроводных сетей | 2026-2029 |
| 16 | Поселок ж/д станция Минка | организация зон санитарной охраны водозаборов | 2022-2023 |
| 17 | Поселок ж/д станция Минка | оборудование водозаборной скважины водомерными устройствами и установками обеззараживания воды | 2023 |
| 18 | Поселок ж/д станция Минка | реконструкция водопроводных сетей, скважины, водопроводных башен | 2026-2029 |
| 19 | Поселок ж/д станция Минка | строительство водопроводных сетей | 2026-2029 |

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы водоснабжения.

Объемы мероприятий определены укрупненно. Состав мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Как указывалось выше, на водозаборе «Гребень» отсутствует зона санитарной охраны. Мероприятия по организации зоны санитарной охраны водозабора «Гребень» не предусмотрены по причине ограниченности финансовых ресурсов в тарифе водоснабжающей организации.

### 4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Технические обоснования мероприятий по реализации схемы водоснабжения Усть-Катавского городского округа представлены в таблице 28.

Таблица 28

| № п/п | Муниципальное образование (район, населенный пункт) | Наименование мероприятия | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Усть-Катав | строительство водопроводных насосных станций и напорных резервуаров (2 резервуара объемом 50 куб.метров каждый) | регулирование напоров в сетях юго-восточной части Центрального района |
| 2 | Город Усть-Катав | реконструкция водопроводных сетей от водозабора "Теплые ключи" до Нагорного района | обеспечение жителей Нагорного района централизованным водоснабжением |
| 3 | Город Усть-Катав | реконструкция водопроводных сетей от водозабора "Гребень" до Центрального района | обеспечение жителей Центрального района централизованным водоснабжением |
| 4 | Город Усть-Катав | строительство водопроводных сетей до Северного района | обеспечение жителей Северного района централизованным водоснабжением |
| 5 | Город Усть-Катав | реконструкция системы водоснабжения (скважины, сети, водонапорные башни) в поселке Паранино с организацией зон санитарной охраны | обеспечение населения питьевой водой в достаточном количестве из централизованных систем |
| 6 | Город Усть-Катав | реконструкция системы водоснабжения (скважины, сети, водонапорные башни) в поселке Новостройка с организацией зон санитарной охраны | обеспечение населения питьевой водой в достаточном количестве из централизованных систем |
| 7 | Город Усть-Катав | реконструкция системы водоснабжения (скважины, сети, водонапорные башни) в районе горы Шихан с организацией зон санитарной охраны | обеспечение населения питьевой водой в достаточном количестве из централизованных систем |
| 8 | Город Усть-Катав | реконструкция водопроводных сетей | износ сетей |
| 9 | Город Усть-Катав | строительство водопроводных сетей | обеспечение водоснабжением площадок нового строительства |
| 10 | Поселок Вязовая | организация зон санитарной охраны водозабора | отсутствие зон санитарной охраны |
| 11 | Поселок Вязовая | оборудование водозаборных скважин водомерными устройствами и установками обеззараживания воды | повышение надежности и качества водоснабжения |
| 12 | Село Тюбеляс | организация зон санитарной охраны II и III поясов водозаборов | отсутствие зон санитарной охраны |
| 13 | Село Тюбеляс | оборудование водозаборных скважин водомерными устройствами и установками обеззараживания воды | повышение надежности и качества водоснабжения |
| 14 | Село Тюбеляс | реконструкция водопроводных сетей, скважины, водопроводных башен | повышение надежности системы водоснабжения |
| 15 | Село Тюбеляс | строительство водопроводных сетей | обеспечение населения централизованным водоснабжением |
| 16 | Поселок ж/д станция Минка | организация зон санитарной охраны водозаборов | отсутствие зон санитарной охраны |
| 17 | Поселок ж/д станция Минка | оборудование водозаборной скважины водомерными устройствами и установками обеззараживания воды | повышение надежности и качества водоснабжения |
| 18 | Поселок ж/д станция Минка | реконструкция водопроводных сетей, скважины, водопроводных башен | повышение надежности и качества водоснабжения |
| 19 | Поселок ж/д станция Минка | строительство водопроводных сетей | обеспечение населения централизованным водоснабжением |

### 4.3. Сведения о введенных в эксплуатацию объектах систем водоснабжения и водоотведения:

### «Тепличный комплекс в г. Усть-Катаве с досветкой – «Горный», Логистический центр сельскохозяйственной продукции с переработкой, Комплекс легких теплиц,  расположенный по адресу: Челябинская область, г. Усть-Катав, п. Малый Бердяш, а также «Магистральные сети водоснабженияобъектов: Тепличный копмлекс в г. Усть-Катав. с досветкой, Логистический центр сельскохозяйственной продукции с переработкой» (далее - Магистраотные сети).

В связи с большими перепадами рельефа в юго-восточной части Центрального района предусматривается строительство водопроводных насосных станций и напорных резервуаров для регулирования расходов в сетях.

В рамках модернизации и реконструкции водопроводных сетей 
предлагаются следующие решения:

- замена старых задвижек и клапанов на современную высоконадежную и эффективную трубопроводную арматуру;

- применение некорродирующих материалов.

Трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления или иначе трубы ПНД, являются разновидностью пластиковых труб и предназначены для различных систем трубопроводов, в том числе и для транспортировки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Полиэтилен низкого давления — это экологически чистый материал, который дает возможность легко монтировать изделия изготовление из него. Изделия из ПНД способны без каких-либо изменений механических или изоляционных свойств, выдерживать широкий температурный диапазон.

В соответствии с генеральным планом развития Усть-Катавского городского округа, потребность в обеспечении водными ресурсами планируемых к застройке объектов, зависит от ожидаемой вводимой площади объекта и периода окончания строительства.

В рамках инвестиционных проектов происходит  увеличение  вводимой площади водных ресурсов за счет  строительства Тепличного комплекса в г. Усть-Катаве с досветкой  - «Горный»,  Логистического центра сельскохозяйственной продукции с переработкой,  Комплекса легких теплиц, расположенных по адресу: Челябинская область, г. Усть-Катав, п. Малый  Бердяш, ведется   строительство  сети объединенного хозяйственно –бытового, противопожарного  и производственного водопроводов.

Разработка  проекта производилась на основании:

- задания на проектирование;

- Градостроительного плана земельного участка № 74-039-00000002001-00494-17 от 28.07.2017 г.

- отчета об инженерно-геологичеких изысканиях на объекте «Тепличный комплекс с досветкой  - «Горный» в г. Усть-Катаве.

Водоснабжение Тепличного комплекса в г. Усть-Катаве с досветкой- «Горный»,  Логистического центра сельскохозяйственной продукции с переработкой,  Комплекса легких теплиц  будет осуществляться от  существующего водопровода d400, подающего воду из водозабора «Тёплые ключи» на очистные сооружения г. Усть-Катав.

Общая мощность водозабора составляет 13041,0 м3/сут, в том числе:

Объем водозабоа составляет 2643,0 м3/сут.

Объем водозабора по техническим условиям  по Агрокомплексу составляет  3300,00 м3/сут ( в том числе: котельная 202,70 м3/сут, тепличный комплекс 3097,30 м3/сут).

В проектируемой камере ВК-1  на существующем водоводе Ду 400 мм, в будет предусмотрен расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ТЭР».

Трасса водовода 2 Ду 200 мм идет от точки врезки в проектируемой камере ВК-1 до проектируемых резервуаров запаса воды V=2х350 м3, расположенных на площадке тепличного комплекса. Для создания необходимого напора в трубопроводе для подачи воды на площадку агрокомплекса предусмотрено устройство повысительной насосной станции.

На проектируемой трассе водовода предусмотрены три участка методом прохода горизонтально-направленного бурения: 1 уч. от камеры ВК-1 через автодорогу; 2 уч. от угла УП-14 до угла УП-11; 3 уч. от угла УП10  до камеры ВК-9 через р. Малый Бердяш.

Сеть водопровода  прокладывается из труб  напорных полиэтиленовых марки ПЭ 100 SDR 17 «питьевая» по ГОСТ 18599-2001 с прочностью труб  PN10 на грунтовое плоское основание подготовкой песчаным грунтом h=0,1 м.

Камеры монтируются по нормали 02.044. АС. Колодцы по типовому решению 901-09-11.84. Основание под трубы выбрано по сер. 3.008.9-6\86. Люки для камер и колодце предусмотрены чугунные с анкерным креплением к монолитной плите  перекрытия и двойной крышкой.

Работы по устройству траншей и оснований производятся в соответствии с требованиями СНИП 3.02.01-87. Укладку, испытание и приемку  трубопроводов в эксплуатацию производить в соответствии с требованиями СНИП  3.05.04-85.

Водоснабжение проектируемого тепличного комплекса выполнено кольцевыми сетями диаметром 63-315 мм.

Наружное пожаротушение запроектировано от двух пожарных гидрантов (СНИП 2.04.02-84 п. 8.16 в соответствии с нормами п. 8.5 и п.9.30), установленных в  проектируемых колодцах.  Расстановка пожарных гидрантов выполнена  из условия пожаротушения любой части здания, с учетом прокладки рукавной линии по проезжей части дорог.

В составе насосной станции второго подъема предусмотрено два резервуара противопожарного и производственного запаса воды V=2*350 м3.

Установка несущих металлоконстукций не должна превышать значения  СНиП 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

Ограждения участков.

Участки насосной станции водоснабжения ограждаются металлическими оградами из стальной плетеной сетки Рабица, натянутой на стержни по стальным стойкам. Высота  ограждения от уровня земли- 1,8 м, ширина сетки 1,7 м. Стойки устанавливают в пробуренные скважины с последующей заделкой монолитным  бетоном класса В15, морозостойкость F100. Толщина  защитного слоя бетона для арматуры в сваях – стойках БСЗ – 50 мм. Несущие сетку стержни- верхний и нижний-  привариваются к стойкам.

На участках оград, монтируемых на уклоне, сетку натягивают параллельно уклону местности. Ворота распашные  металлические решетчатые,  выполняются сварными из горячекатных уголков, заполненных внутри полыми трубками, установленными с шагом 150 мм (решетка).  Створки имеют петли, с помощью которых они навешиваются на стойки ограждения.

До устройства  ограждения должны быть выполнены следующие работы:

- обратная засыпка и обваловка резервуаров и насосной станции с надлежащим уплотнением насыпного грунта;

- вертикальная планировка грунта на участке по проектным отметкам и уплотнение насыпного грунта;

- прокладка инженерных сетей;

- устройство постоянных автодорог и проездов на площадке строительства.

Подключение Магистральных сетей осуществлено существующим водопроводным сетям d400 Усть-Катавкого городского округа подающего воду из водозабора «Теплые ключи» на очистные сооружения г. Усть-Катав. Подключение осуществлено до очистных сооружений, что подтверждается  схемой водопровода, техническими условиями подключения № 132-17 от 12.12.2017 г., а также  письмом исх. №С-10-460 от 28.11.2018 г., которым ООО «СтокСервис»,  ныне ООО «Городской очистной комплекс»  сообщает о выполнении  указанных техических условий.

Согласно выданным Техническим условиям, величина подключаемой нагрузки составляет не более 3300 м3/сут., давление воды в точке подключения составляет 1 кгс/см2.

- Приложение 1 Технические условия подключения № 132-17 от 12.12.2017 г.

- Приложение 2 Схема магистрального водопровода (скнишот публичной кадастровой карты).

Приложение 1

Приложение 2

Сети бытовой канализации с локальными очистными сооружениями для инвестиционных проектов Тепличного комплекса в г. Усть-Катаве с досветкой  - «Горный»,  Логистического центра сельскохозяйственной продукции с переработкой,  Комплекса легких теплиц, прокладываются в границах земельного участка агропромышленного комплекса. Отвод стоков предусмотрена на очистные сооружения, расположенные на данном земельном участке.

Диаметры трубопроводов приняты согласно гидравлическому расчету сетей канализации.

Начало трассы сетей бытовой канализации – выпуск К1 d50 от теплицы, окончание трассы – очистные сооружения бытовых стоков d300.  Сети хозяйственно –бытовые не имеют категорию.

Сети канализации по площадке выполняются их безнапорных полиэтиленовых труб с двухслойной профилированной стенкой SN 8 ГОСТ Р 54475-2011.

Данные трубы стойкие к агрессивному воздействию грунтов и грунтовых вод, не подвержены коррозии, не требуют катодной защиты, имеют низкое биологическое обрастание.

В перепадных колодцах, перепад высоты канализации, осуществляется в виде стояка (п.6.4.1 СП 32.13330.2012). Над стояком предусмотрена приемная воронка, под стояком- водобойный приямок.

Согласно технического отчета о проведенных геологических изысканиях трубопровод  хозяйственно-бытовой канализации прокладывается как выше, так и ниже уровня грунтовых вод. В следствие этого в проекте предусмотрены два решения:

1) при УГВ ниже уровня прокладываемого трубопровода, прокладка осуществляется на песочное основание (h=0,15 м);

2) при УГВ выше уровня прокладываемого трубопровода, прокладка осуществляется на щебеночное основание (h=0,15) и песочное основание (h=0,15).

Также из отчета следует, что прокладка осуществляется в различных слоях грунта.

1) в грунте рп подверженном пучинисточти.

2) в грунте подверженном  пучинистости. В данных местах предусмотрена замена грунта на непучинистый.

Согласно техническогоотчета о проведенных геологических изысканиях 172-02-17-ИЗ и 180-05-17-ИЗ нормативная глубина сезонного промерзания грунта – 1,75 м.

Засыпка прозводится послойно песком с ручным трамбованием. Слой песка над трубой 300 мм, замет обычный грунт, под автодорогами засыпка производится несжимаемым грунтом.

Строительство наружных сетей канализации предусмотрено в один этап.

Сети производственной канализации прокладываются  в границах земельного участа  агропромышленного комплекса. Отвод откосов предусмотрен на очистные сооружения. Диаметры трубопроводов риняты согласно гидравлическому расчету сетей канализации.

Начало трассы сетей  производствееной канализации -  выпуск К3 d150 от здания водогрейной газовой котельной; окончание трассы – колодец КЗ-20 d 300.  Сети производственной котельной не имею категорию. Выполняются из безнапорных труб с двухслойной  профилдированной стенкой SN 8 ГОСТ Р 54475-2011. Данные трубы стойкие к агрессивному воздействию грунтов и грунтовых вод, не  подверженыкоррозии, не требует катодной  защиты, имеют низкое биологическое обрастание.

Пркладка производственных канализационных труб прокладываться аналогично бытовой  канализации.

Строительство  наруных сетей предусмотрено в один этап.

Также проектом предусмотрена ливневая канализация с локальными очистными сооружениями (подземными), строительтво которой предусмотренов один этап.

Проектом предусмотрено строительство надземных локальных очистных сооружений производственных сточных вод (площадь застройки 96,0 кв.м., Строительный объем 322,0 м.куб, этажность -1, Расход очищенных стоков на выходе 495,2 м.куб/сут)

Очищенные стоки (хозяйственно- бытовых стоков через локальные очистные сооружения, ливневых стоков через очистные сооружения, производственных стоков через локальные очисные сооружения) Тепличного комплекса и Котельной 120 МВт попадают в Выпускной коллектор очищенных стоков, далее в р.Малый Бердяш, с р. Малый Бердяш попадают в р.Юрюзань.

Строительство выпуского коллектора очищенных стоков для  агрокомплекса производится в соответвии с:

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети сооружения»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»;

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов водоснабжения и канализации из полимерных материало. Общие указания».

Основные показатели по системе водоотведения:

| Наименование системы | Расчетный расход воды | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | м 3/сут | м 3/ч | л/с |  |
| Выпускной коллектор очищенных стоков | 1902,00 | 86,53 | 21,74 | Расчетные расходы очищенных стоков, отводимых по сбросному коллектору |
| (-М4-) |  |  |  | Расчетные расходы очищенных стоков, отводимых по сбросному коллектору с учетом максимального избыточного расхода стока от расчетного дождя, зарегулированного по объему и отводимого в водный объект, минуя очистные сооружения |
|  |  | 9000 | 2500 |  |

Выпускной коллектор очищенных стоков запроектирован из железобетоных труб ТБ 120-50-3 по ГОСТ 6482-2011.

Согласно отчету об инженерно-геологических изысканий трасса проходит в суглинистых и крупнообломочных дресвяных грунтах с суглинистым запонителем. Основание под трубопровод из железобетонных труб принятгрунтовое плоское.

Прокладка  сети по всей трассе коллектора предусмотрена открытым способом.

Колодцы и камеры запроектированы ис сборных железобетонных элементов по т.м. 902-09-46.08, устанавливаются на трассе  коллектора с интревалом не более 150,0 м. Наружную поверхность колодцев, соприкасающуюся с грунтом, покрыть битумной мастикой  за 2 раза по холодной огрунтовке. Внутреннюю поверхность защитить эпоксидно-сланцевым покрытием в 2 слоя.

Обратная  засыпка трубопроводов будет произведена последовательно:

- засыпку песком пазух траншеи и их уплотнение – послойно толщиной 10 см. с механическими трамбовками;

-над верхом трубопровода обязательно устройство защитного слоя из песка 30 см не содержащего твердых включений (щебня, камней и т.д.).  Уплотнение защитнго слоя  производить механизированным и ручным способом. Уплотнение трамбовкой непосредственно над трубопроводом запрещается. Перед сдачей в эксплуатацию сети промыть и прохлорировать. Выполнить гидравлические испытания участка  трубопровода под давлением не менее 2,0 атм.

После прокладки водопровода  коллектора выполнить благоустройство территории и установить все нормативные  сигнальные предупреждающие знаки и таблички по трассе коллектора и вокруг оголовка, выполнить ограждение оголрвка.

### 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Систему диспетчеризации, телемеханизации, систему управления режимами водоснабжения на объектах системы водоснабжения предлагается сохранить в существующем виде.

Система диспечеризации Тепличного комплекса в г. Усть-Катаве с досветкой  - «Горный»,  Логистического центра сельскохозяйственной продукции с переработкой,  Комплекса легких теплиц, будет производиться беспроводным комплектом связи, состоящий из промышленных беспроводных терминалов марки TELEOFIS WRX968-R4 обеспечивающих  связь между подключаемым оборудованием по  3G/GPRS стандарту. Терминал выполнен в прочном  металлическом корпусе, имеет два слота для SIM-карт, сторожевой таймер. Для удобства настройки через ПК прибор дополнительно оснащен USB-портом. Терминал оборудован дополнительно 3G/GSM-антенной.

Технические характеристики терминала TELEOFIS WRX968-R4.

- обмен данными между удаленными узлами в «прозрачном» режиме по сети 3G/GPRS по расписанию и/или по запросу.

- резервирование канала  связи по CSD или с помощью второй SIM-карты.

- скорость передачи данных: по 3G: прием – до 7,2 Мбит/сек, передача  - до 5,76 Мбит/сек

- наработка на  отказ: 60000 часов.

### 4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов. Расчет с предприятиями и бюджетофинансируемыми организациями производится на основании приборов учета. Расчеты с населением производятся по приборам учета, а при их отсутствии по утвержденным нормативам потребления. По состоянию на 2020 год доля воды, реализованной на территории Усть-Катавского городского округа по показаниям приборов учета всем группам потребителей, составляет свыше 90%.

В случае отсутствия у предприятий и организаций приборов учета расчеты с ними осуществляются в соответствии с п. 57, 77 «Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 № 167.

### 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей. Водопроводные сети проектируются кольцевыми с установками на них пожарных гидрантов. Проектируемые сети к районам нового строительства закольцовываются с существующими сетями. На проектируемых водопроводных сетях должны быть установлены водопроводные колодцы и камеры с арматурой для впуска и выпуска воздуха, для выделения ремонтных участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов.

Трассировка сетей и расположение точечных объектов при их реконструкции и модернизации сохраняются неизменными, если при этом не изменяется планировка и застройка соответствующих участков. При новом строительстве трассировка сетей предусматривается вдоль улиц и проездов; расположение точечных объектов – в соответствии с принятыми решениями по застройке соответствующих участков.

### 4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Размещение объектов централизованных систем водоснабжения (насосных станций, резервуаров, водонапорных башен) планируется в границах соответствующих существующих зон централизованного водоснабжения.

### 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем централизованного водоснабжения предлагается сохранить в существующем виде.

### 4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карта зон существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения представлена на рис. 1. схемы водоснабжения.

## Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

### 5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Водозабор «Тёплые ключи» оборудован очистными сооружениями с блоком барабанных сеток для удаления из забираемой воды взвешенных веществ. Технология очистки воды на барабанных сетках предполагает сброс промывных вод, без которого невозможно обеспечение надлежащего качества подаваемой потребителям воды.

Мероприятия, непосредственно направленные на изменение или совершенствование технологии очистки воды от взвешенных частиц, схемой не предусмотрены по причине ограниченности финансовых ресурсов.

При этом схемой предусмотрены мероприятия по замене сетей водоснабжения, обеспечивающие сокращение уровня потерь воды при транспортировке и расхода воды на собственные нужды водоснабжающей организации, что приведет к снижению забираемой и очищаемой воды и, как следствие, снижению объемов сброса промывных вод.

Основную роль в загрязнении подземных вод играют антропогенные источники и в первую очередь земляные приемники промышленных, коммунальных отходов, бассейны сточных вод, поля орошения сточными водами, поля фильтрации. Поступающие с поверхности земли загрязняющие вещества попадают прежде всего в горизонт грунтовых вод. Область загрязнения грунтовых вод обычно совпадает с площадью источника загрязнения и приурочена к месту утечки стоков. Загрязненные сточные воды и чистые подземные воды образуют систему неоднородных жидкостей, различающихся по своим химическим свойствам, минерализации, температурам. На характер загрязнения подземных вод, размеры и форму области загрязнения влияют свойства загрязняющих веществ, фильтрационная неоднородность пород по площади и слоистость разреза, направление и расход естественного потока подземных вод, граничные условия пласта. Наличие естественного потока подземных вод определяет распространение загрязняющих веществ по водоносному горизонту. Область загрязнения развивается вниз по потоку и ограничена вверх по потоку.

В настоящее время на городских водозаборах «Гребень», «РТП», «Шубино» и на сельских – в поселке Вязовая и в селе Минка отсутствуют зоны санитарной охраны. Источники водоснабжения села Тюбеляс имеют зону санитарной охраны только I пояса. В связи с отсутствием водоохранных зон происходит загрязнение зон питания подземных водоисточников. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и повышения надежности систем водоснабжения необходимо строительство зон санитарной охраны на всех источниках водоснабжения.

Также необходимо строительство зон санитарной охраны всех одиночных водозаборов, поскольку они отсутствуют и, в связи с этим, источники водоснабжения подвержены загрязнению. При невозможности организации санитарных зон, скважины должны быть выведены из эксплуатации и ликвидированы с соблюдением мероприятий, исключающих загрязнение водоносного горизонта.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на источниках водоснабжения должны быть организованы санитарные защитные зоны. Основной целью создания и обеспечения режима в санитарных защитных зонах является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Для соблюдения санитарного режима поверхностных источников водоснабжения предусмотрены три пояса зон санитарной охраны.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

а) для водотоков:

- вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м.

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды.

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрогеологических условий.

Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

### 5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

С 2008 года в системе водоснабжения Усть-Катавского городского округа внедрена новая технология обеззараживания воды, исключающая использование жидкого хлора, что предотвращает вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Водные ресурсы испытывают значительную техногенную нагрузку. На поверхностные и подземные воды, в том числе на горизонты, обеспечивающие хозяйственно-питьевое водоснабжение, оказывает влияние работа водозаборов Усть-Катавского городского округа.

Необходимо проведение мероприятий, направленных на рациональное использование, восстановление и охрану водных объектов и их водных ресурсов, предотвращение негативного воздействия вод, развитие водохозяйственного комплекса.

## Раздел 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения с указанием мероприятий представлена в таблице 29.

Таблица 29

| № п/п | Муниципальное образование (район, населенный пункт) | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Коли-чество | Стоимость мероприятий (тыс. рублей) | Год реализа-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Усть-Катав | строительство водопроводных насосных станций и напорных резервуаров (2 резервуара объемом 50 куб.метров каждый) | 1 меро-приятие | 1 | 1300 | 2021 |
| 2 | Город Усть-Катав | реконструкция водопроводных сетей от водозабора "Теплые ключи" до Нагорного района | п. м | 3200 | 12600 | 2021 |
| 3 | Город Усть-Катав | реконструкция водопроводных сетей от водозабора "Гребень" до Центрального района | п. м | 3200 | 12600 | 2022 |
| 4 | Город Усть-Катав | строительство водопроводных сетей до Северного района | п. м | 2000 | 6800 | 2022 |
| 5 | Город Усть-Катав | реконструкция системы водоснабжения (скважины, сети, водонапорные башни) в поселке Паранино с организацией зон санитарной охраны | 1 меро-приятие | 1 | 7400 | 2024 |
| 6 | Город Усть-Катав | реконструкция системы водоснабжения (скважины, сети, водонапорные башни) в поселке Новостройка с организацией зон санитарной охраны | 1 меро-приятие | 1 | 5300 | 2022 |
| 7 | Город Усть-Катав | реконструкция системы водоснабжения (скважины, сети, водонапорные башни) в районе горы Шихан с организацией зон санитарной охраны | 1 меро-приятие | 1 | 5300 | 2024 |
| 8 | Город Усть-Катав | реконструкция водопроводных сетей | п. м | 3600 | 12600 | 2021-2027 |
| 9 | Город Усть-Катав | строительство водопроводных сетей | п. м | 900 | 3200 | 2021-2029 |
| 10 | Поселок Вязовая | организация зон санитарной охраны водозабора | 1 меро-приятие | 1 | 3200 |  |
| 11 | Поселок Вязовая | оборудование водозаборных скважин водомерными устройствами и установками обеззараживания воды | 1 меро-приятие | 1 | 3200 | 2021 |
| 12 | Село Тюбеляс | организация зон санитарной охраны II и III поясов водозаборов | 1 меро-приятие | 1 | 1600 | 2021-2023 |
| 13 | Село Тюбеляс | оборудование водозаборных скважин водомерными устройствами и установками обеззараживания воды | 1 меро-приятие | 1 | 1600 | 2021-2022 |
| 14 | Село Тюбеляс | реконструкция водопроводных сетей, скважины, водопроводных башен | 1 меро-приятие | 1 | 1100 | 2023-2026 |
| 15 | Село Тюбеляс | строительство водопроводных сетей | п. м | 1100 | 3200 | 2026-2029 |
| 16 | Поселок ж/д станция Минка | организация зон санитарной охраны водозаборов | 1 меро-приятие | 1 | 1600 | 2022-2023 |
| 17 | Поселок ж/д станция Минка | оборудование водозаборной скважины водомерными устройствами и установками обеззараживания воды | 1 меро-приятие | 1 | 1600 | 2023 |
| 18 | Поселок ж/д станция Минка | реконструкция водопроводных сетей, скважины, водопроводных башен | 1 меро-приятие | 1 | 1100 | 2026-2029 |
| 19 | Поселок ж/д станция Минка | строительство водопроводных сетей | п. м | 400 | 1100 | 2026-2029 |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 86400 |  |

Основным принципом реализации Схемы водоснабжения является принцип сбалансированности интересов водоснабжающей организации, принимающей участие в реализации мероприятий настоящей схемы, и потребителей услуг водоснабжения.

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-14-2020, утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2019 г. №918/пр), экспертных оценок, с учетом уровня цен на 2020 г. без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Приведенные стоимости мероприятий носят оценочный характер и могут уточняться.

## Раздел 7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение, относятся:

– показатели качества питьевой воды;

– показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

– показатели эффективности использования ресурсов, в т.ч. сокращения потерь воды при транспортировке.

Расчетные значения плановых значений показателей развития централизованных систем водоснабжения Усть-Катавского городского округа приведены в таблице 30.

Таблица 30

| Группа | Целевые показатели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 2,03 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 1,72 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 19,1 | 16,7 | 14,6 | 12,8 | 11,2 | 9,9 | 8,9 | 8,1 | 7,6 | 7,3 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед./км) | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 64,9 | 65 | 65 | 65 | 59 | 53 | 48 | 43 | 40 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Потери воды, куб. м на километр трубопроводов | 9269 | 9270 | 9270 | 9835 | 9835 | 8600 | 7500 | 6700 | 6000 | 5400 | 4900 | 4500 | 4300 | 4200 |
|  | 2. Удельное энергопотребление на 1 куб. м питьевой воды | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

## Раздел 8. Перечень выявленных безхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации городского округа. Структурное подразделение осуществляет полномочия администрации городского округа по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности Усть-Катавского городского округа.

На момент разработки настоящей Схемы отсутствует информация о бесхозяйных объектах водоснабжения.

# Глава 3. Схема водоотведения

## Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения Усть-Катавского городского округа

### 9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны.

В настоящее время централизованной канализацией оборудована жилая, общественная и производственная застройка Центрального и Нагорного районов г. Усть-Катава. Мощность системы водоотведения городского округа составляет 3,3 млн.куб.метров в год. Обеспеченность централизованным водоотведением жилого фонда города Усть-Катав составляет 65,6 процентов.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от Центрального района системой самотечных коллекторов собираются в канализационную насосную станцию (КНС), расположенную на территории филиала АО «УКВЗ» - «УКВЗ им. С.М. Кирова» и далее по напорным коллекторам 2D300 перекачиваются в приемную камеру очистных сооружений канализации (ОСК).

Хозяйственно-бытовые сточные воды от капитальных застроек Центрального и Нагорного районов по системе трубопроводов поступают на канализационные очистные сооружения.

Стоки от застройки Нагорного района поступают в канализационную насосную района и далее по напорным коллекторам 2Д250 перекачиваются в колодец-гаситель самотечного коллектора диаметром 400-500 мм и далее поступают на ОСК. Сточные воды от промплощадок молокозавода и хлебозавода поступают непосредственно на ОСК.

В Северном районе города канализованы только больничный комплекс и здания РЖД, стоки от которых по самотечным и напорным участкам сети поступают на очистные сооружения.

Общая протяженность городских канализационных сетей составляет около 30 километров. Состояние существующих канализационных сетей неудовлетворительное. Средний износ сетей и оборудования 80%.

Очистные сооружения канализации г. Усть-Катав расположены на северо-западной окраине города, на левом берегу р. Юрюзань. Сооружения эксплуатируются с 1968 г и состоят из двух очередей, работающих параллельно. Проектная производительность - 8 тыс м3/сут, с полной механической и биологической очисткой на биофильтрах.

Обеспеченность сельского жилого фонда централизованной канализацией составляет 10,5 процентов. Очистные сооружения канализации производительностью 100 куб.метров в сутки имеются только в поселке Вязовая, куда поступают стоки от четырех 18-квартирных домов и пункта амбулаторного приема населения. Протяженность канализационных сетей п. Вязовая составляет 0,868 километра. В остальных сельских населенных пунктах системы централизованного водоотведения отсутствуют, население использует выгребные ямы.

Эксплуатацию комплекса водоотведения Усть-Катавского городского округа осуществляет ООО «Городской очистной комплекс».

### 9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 31 км. Состояние существующих канализационных сетей, коллекторов  и сооружений неудовлетворительное. Средний износ сетей и оборудования составляет 80%.

Очистные сооружения канализации расположены на северо-западной окраине города Усть-Катав, на левом берегу реки Юрюзань.

Очистные сооружения эксплуатируются с 1968 года.

Среднесписочная численность работников 59 человек.

Очистные сооружения запроектированы на производительность I очередь - 4279,0 куб.м/сут, II очередь - на 3404,0 куб.м/сут. Суммарно 7683,0 куб.м/сут.

Согласно проекту, на территории очистных сооружений расположены две очереди очистных сооружений.

I очередь состоит из двухъярусных отстойников и биофильтров.

II очередь имеет в составе двухъярусные отстойники, вторичные вертикальные отстойники, блок обеззараживания.

Предусмотренная проектом технологическая схема очистки сточных вод обеспечивает выполнение требований к качеству очистки сточных вод. Однако фактически очистные сооружения находятся в разрушенном состоянии из-за длительной работы в агрессивной среде. В настоящее время бытовые сточные воды поступают на решетки очистных сооружений водоотведения, далее по лотку на горизонтальные песколовки, где происходит выделение и удаление из сточной воды песка и других минеральных частиц. После песколовок сточные воды и дренажная вода от песковых площадок поступают на вторичные отстойники. Перед вторичными отстойниками в стоки добавляется раствор хлорной извести для обеззараживания сточных вод. Очистка сточных вод на двухъярусных отстойниках 1-ой и 2-ой очередей не производится.

В связи с необходимостью строительства новых очистных сооружений и целесообразностью размещения их на земельном участке существующих сооружений, - необходимо освободить под застройку земельный участок от неиспользуемых в очистке объектов, а именно:

1. Нежилое сооружение – канализационный отстойник 2-х ярусный D=12м кадастровый №74:39:0302001:67 инв.№ 100309/1

2. Нежилое сооружение – канализационный отстойник 2-х ярусный D=12м кадастровый №74:39:0302001:44 инв.№ 100309/4

3. Нежилое сооружение – канализационный отстойник 2-х ярусный D=12м кадастровый №74:39:0302001:48 инв.№ 100309/3

4. Нежилое сооружение – канализационный отстойник 2-х ярусный D=12м кадастровый №74:39:0302001:43 инв.№ 100309/2

5. Нежилое здание – высоконагружаемые 2-секционные биофильтры кадастровый №74:39:0302001:30 инв.№ 100311

6. Нежилое здание – канализационная насосная станция 2-ая очередь кадастровый №74:39:0302001:34 инв.№ 100312

7. Нежилое сооружение - вертикальная планировка территории очистных сооружений кадастровый № 74:39:0302001:45 инв.№ 204003

8. Иловая площадка кадастровый 74:39:0302001:54 инв.№ 204006/1

9. Иловая площадка кадастровый 74:39:0302001:56 инв.№ 204006/2

Оставшиеся объекты позволяют пропускать через себя сточную воду, поступающую из города, т.к. максимальный объем стоков не превышает 2500 куб. м./сут.

Недостаточно очищенные бытовые сточных воды ООО «ГОК» сбрасываются в реку Юрюзань по одному выпуску диаметром 400 мм (координаты 54°55'59" с.ш., 58°08'30" в.д.). Учет количества сбрасываемых сточных вод выпуска №1 ведется прибором-расходомером акустическим «ЭХО-Р-02» №5480.

По результатам проведенного химического анализа отделом АКИЗ г.Златоуста Филиала ФБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Челябинской области выданы:

- заключение от 11.06.2014 (протокол результатов количественного химического анализа проб воды №29 от 11.06.2014), 09 июня 2014 года сточные воды выпуска №1 сбрасывались в реку Юрюзань с превышением установленного максимального содержания загрязняющих веществ по взвешенным веществам в 13,4 раза; по аммоний-иону в 98,6 раза; по нитрит-иону в 8,1 раза; по фосфат-иону в 92,5 раза; по железу в 1,7 раза; по нефтепродуктам в 2,8 раза.

- заключение от 25.06.2014 (протокол результатов количественного химического анализа проб воды №35 от 25.06.2014), 23 июня 2014 года сточные воды выпуска №1 сбрасывались в реку Юрюзань с превышением установленного максимального содержания загрязняющих веществ по взвешенным вещества в 13,8 раза; по аммоний-иону в 74,4 раза; по нитрит-иону в 3,75 раза; по фосфат-иону в 28,5 раза; по железу в 1,8 раза; по нефтепродуктам в 3,4 раза.

- заключение от 27.06.2014 (протокол результатов количественного химического анализа проб воды №38 от 27.06.2014), 25 июня 2014 года сточные воды выпуска №1 сбрасывались в реку Юрюзань с превышением установленного максимального содержания загрязняющих веществ по взвешенным веществам в 11,4 раза; по аммоний-иону в 103 раза; по нитрит-иону в 7 раз; по фосфат-иону в 29 раз; по железу в 1,8 раза; по нефтепродуктам в 2,8 раза.

Согласно вышеуказанным протоколам, наблюдается влияние недостаточно очищенных сточных вод на водный объект - реку Юрюзань, что доказывается повышением концентрации загрязняющих веществ в контрольном створе (точка 500м. ниже сброса) по сравнению с концентрациями в фоновом створе (точка 500м. выше сброса) по аммоний-иону, нитрит-иону, нитрат-иону, железу и нефтепродуктам.

Технологический процесс очистки стоков на очистных сооружениях хоз.-бытовых стоков п. Вязовая: Стоки от четырех 18-квартирных домов, амбулаторного пункта, школы поступают самотеком на канализационную насосную станцию и перекачиваются по напорному коллектору на очистные сооружения.

В состав очистных сооружений входят аэротенк с механическим аэратором и производственно-техническим зданием (166 куб. м.), вторичный отстойник (50 куб. м.), контактный резервуар (16 куб.м.), иловые площадки.

Предусмотренная проектом технологическая схема очистки сточных вод обеспечивает выполнение требований к качеству очистки сточных вод. Однако из-за высокого износа оборудования и недостаточного объема выполнения планово-предупредительного ремонта на протяжении ряда предшествующих периодов эксплуатации оборудования очистных сооружения требования к качеству очистки сточных вод фактически не выполняются (таблица 31). Сточные воды с очистных сооружений вывозятся автотранспортом.

Таблица 31

| № | Содержание вредных веществ в стоках | Средние концентрации загрязняющих веществ в стоках до очистки | Средние концентрации загрязняющих веществ в стоках после очистки | Требуемые концентрации загрязняющих веществ в стоках после очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Температура, С° - летом - зимой | 18-24 7-12 | 16-20 7-12 | 6-30 6-30 |
| 2. | рН | 8,0 | 7,9 | 6,5 - 8,5 |
| 3. | Железо общее, мг/л | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
| 4. | Взвешенные вещества, мг/л | 126,0 | 32,0 | +0,75 к фону реки |
| 5. | Сухой остаток, мг/л | - | 227,2 | 227,2 |
| 6. | Растворенный кислород, мг/л | 3,7 | 7,4 | 7,5 |
| 7. | БПК полн. | 137,0 | 34,3 | 3,0 |
| 8. | Хлориды, мг/л | 43,2 | 42,2 | 28,5 |
| 9. | Сульфаты, мг/л | 32,5 | 31,5 | 15,2 |
| 10. | Аммоний-ион, мг/л | 35,7 | 15,6 | 0,5 |
| 11. | Нитриты, мг/л | 0,34 | 0,34 | 0,08 |
| 12. | Нитраты, мг/л | 1,2 | 7,5 | 35,0 |
| 13. | Фосфаты (по Р), мг/л | 2,1 | 2,0 | 0,2 |
| 14. | Нефтепродукты, мг/л | 0,8 | 0,4 | 0,05 |
| 15. | СПАВ, мг/л | - | - | 5,0 |

### 9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения

Централизованной канализацией оборудована жилая, общественная и производственная застройка Центрального и Нагорного районов г. Усть-Катава. В Северном районе города канализованы только больничный комплекс и здания РЖД. Обеспеченность централизованным водоотведением жилого фонда города Усть-Катав составляет 65,6 процентов.

Обеспеченность сельского жилого фонда централизованной канализацией составляет 10,5 процентов. Система централизованного водоотведения имеется только в поселке Вязовая, куда поступают стоки от четырех 18-квартирных домов, школы и пункта амбулаторного приема населения. В остальных сельских населенных пунктах системы централизованного водоотведения отсутствуют, население использует выгребные ямы.

На рисунке 22 изображены зоны централизованного водоотведения населенных пунктов Усть-Катавского городского округа.

Рис. 22. Зоны централизованного водоотведения поселений Усть-Катавского городского округа.

### 9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Возможности утилизации осадков сточных вод – нет. Осадки, в том числе минеральные частицы и песок, вывозятся на полигон ТБО, где производится их утилизация.

### 9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Городские канализационные сети в основном чугунные, асбестоцементные, стальные и керамические. Уличные и внутриквартальные сети самотечные, проложены с уклоном походу движения стоков. Глубина заложения трубопроводов составляет от 1 до 4,0 м.

Краткая характеристика канализационных сетей приведена в таблице 32.

Таблица 32

| Одиночное протяжение: главных коллекторов | км | 9,4 |
| --- | --- | --- |
| в том числе нуждающихся в замене | км | 2,8 |
| уличной канализационной сети | км | 11,7 |
| в том числе нуждающейся в замене | км | 3,0 |
| внутриквартальной и внутридворовой сети | км | 9,8 |
| в том числе нуждающейся в замене | км | 3,2 |

Многие трубопроводы подвержены газовой и химической коррозии, находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют замены на полиэтиленовые или реконструкции.

### 9.5. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки стоков и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Острой остается проблема износа канализационной сети. В условиях плотной городской застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов.

Для вновь прокладываемых и подлежащих капитальному ремонту и реконструкции участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

При оценке надежности водоотводящих сетей к косвенным факторам, влияющих на риск возникновения отказа следует отнести следующие факторы:

- год укладки водоотводящего трубопровода;

- диаметр трубопровода (толщина стенок);

- нарушения в стыках трубопроводов;

- дефекты внутренней поверхности;

- засоры, препятствия.

Существующая инженерная инфраструктура эксплуатируется более 30 лет, средний износ сетей водоотведения превышает 70%. По оценке специалистов более 20-25% канализационных сетей нуждаются в срочной замене. Масштаб замены сетей в городе в настоящее время не превышает 1%, при потребности не мене 10% в год.

Таким образом, можно констатировать, что необходима систематическая замена не менее 10% общей протяженности сетей или сооружений, что позволило бы стабилизировать износ и поддерживать уровень надежности.

В качестве мероприятий по повышению надежности и ресурсной эффективности системы водоотведения необходимо рассмотреть мероприятия по замене насосного оборудования, автоматизации КНС.

Фактически очистные сооружения находятся в разрушенном состоянии из-за длительной работы в агрессивной среде. Необходимо проектирование и строительство новых очистных сооружений.

### 9.6.  Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

По результатам проведенного химического анализа отделом АКИЗ                   г. Златоуста Филиала ФБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Челябинской области выданы:

- заключение от 11.06.2014 (протокол результатов количественного химического анализа проб воды № 29 от 11.06.2014), 09 июня 2014 года сточные воды выпуска    № 1 сбрасывались в реку Юрюзань с превышением установленного максимального содержания загрязняющих веществ  по взвешенным веществам в 13,4 раза; по иону аммония в 98,6 раза; по иону нитритов в 8,1 раза; по фосфат-иону в 92,5 раза; по железу в 1,7 раза; по нефтепродуктам в 2,8 раза.

- заключение от 25.06.2014 (протокол результатов количественного химического анализа проб воды № 35 от 25.06.2014), 23 июня 2014 года сточные воды выпуска    № 1 сбрасывались в реку Юрюзань с превышением установленного максимального содержания загрязняющих веществ  по взвешенным веществам в 13,8 раза; по иону аммония в 74,4 раза; по иону нитритов в 3,75 раза; по фосфат-иону в 28,5 раза; по железу в 1,8 раза; по нефтепродуктам в 3,4 раза.

- заключение от 27.06.2014 (протокол результатов количественного химического анализа проб воды № 38 от 27.06.2014), 25 июня 2014 года сточные воды выпуска    № 1 сбрасывались в реку Юрюзань с превышением установленного максимального содержания загрязняющих веществ  по взвешенным веществам в 11,4 раза; по иону аммония в 103 раза; по иону нитритов в 7 раз; по фосфат-иону в 29 раз; по железу в 1,8 раза; по нефтепродуктам в 2,8 раза.

Согласно вышеуказанным протоколам, наблюдается влияние недостаточно очищенных сточных вод на водный объект – реку Юрюзань, что доказывается повышением концентрации загрязняющих веществ в контрольном створе (точка 500 м. ниже сброса) по сравнению с концентрациями в фоновом створе (точка 500 м. выше сброса) по иону аммония, иону нитритов, фосфат-иону, железу и нефтепродуктам.

Сточные воды системы централизованного водоотведения играют одну из основных ролей в загрязнении поверхностных и подземных вод. Загрязнение окружающей среды происходит через земляные приемники сухого осадка, бассейны сточных вод, поля орошения сточными водами, поля фильтрации. Поступающие с поверхности земли загрязняющие вещества попадают прежде всего в горизонт грунтовых вод. Область загрязнения грунтовых вод обычно совпадает с площадью источника загрязнения и приурочена к месту утечки стоков. Загрязненные сточные воды и чистые подземные и поверхностные воды образуют систему неоднородных жидкостей, различающихся по своим химическим свойствам, минерализации, температурам.

### 9.7. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Населенные пункты в составе Усть-Катавского городского округа, не охваченные централизованной системой водоотведения являются, в основном, деревнями и селами. Общая численность населения, проживающего в населенных пунктах, не охваченных централизованной системой водоотведения составляет, около 2 тыс. чел. Преобладающая жилая застройка – одноэтажные индивидуальные жилые дома сельского типа. Плотность застройки низкая.

Перечень населенных пунктов, не охваченных централизованной системой водоотведения:

- п. д/ж. ст. Минка;

- с. Минка;

- с. Тюбеляс

- п. М.Бердяш;

- п. Сулуяновский;

- д. Вергаза;

- п. В.Лука

- п. ж/д ст. Усть-Катав

В г. Усть-Катав существующая индивидуальная застройка не имеет системы централизованного водоотведения, население использует выгребные ямы.

### 9.8. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

В настоящее время основной технической проблемой в водоотведении городского округа является значительный износ технологического оборудования, сетей и сооружений канализации, где особенно нужно выделить разрушенные очистные сооружения.

Также к технологическим проблемам можно отнести применение морально устаревшего технологического оборудования и технологий, отсутствие системы управления, диспетчеризации и автоматизации системы водоотведения.

## Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения

### 10.1. Баланс поступления сточных вод в центральную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод в центральную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения за 2018 г. представлен в таблице 33.

Таблица 33

| Зона централизованного водоотведения | Установленная мощность очистных сооружений | Объем пропуска сточных вод | Резерв мощности очистных сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
|  | куб.м / сут. |
| г. Усть-Катав | 7600 | 3378 | 4222 |
| п. Вязовая | 100 | 53 | 47 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 7700 | 3431 | 4269 |

Принципиальная схема водопотребления и водоотведения г. Усть-Катав и п. Вязовая представлены на рис. 23 и 24.

С»Усть-Катав 2014 г. (м3/год)

Условные обозначения:

- водопровод

- канализация

Рис. 23. Принципиальная схема водопотребления и водоотведения г.Усть-Катав

»

г.Усть-Катав 2014 г. (м3/год)

Условные обозначения:

- водопровод

- канализация

Рис. 24. Принципиальная схема водопотребления и водоотведения п. Вязовая

### 10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий и населения с территории, в границах зон действия очистных сооружений, организовано отводятся через централизованные системы водоотведения на очистные канализационные сооружения.

Инфильтрационный сток – неорганизованные дренажные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности сетей и сооружений. Мониторинг фактического притока неорганизованного стока не ведется.

### 10.3. Сведения об оснащении зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сочных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.

Система водоотведения Усть-Катавского городского округа не имеет приборов коммерческого учета принимаемых сточных вод. Это продиктовано тем, что основная часть канализационных сетей выполнена в безнапорном исполнении. Данные о планах по установке приборов коммерческого учета сточных вод отсутствуют.

Учет количества сбрасываемых сточных вод выпуска №1 ведется прибором-расходомером акустическим «ЭХО-Р-02» №5480.

### 10.4. Результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по городскому округу с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

В таблице 34 приведены ретроспективные данные за 2007-2017 гг. по балансам поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по городскому округу с выделением зон резервов производственных мощностей. Анализ данных таблицы 34 показывает, что дефицит производственной мощности систем централизованного водоотведения ни в одной зоне за рассматриваемый период не возникал.

Таблица 34

| Зона централизованного водоотведения | Пропущено сточных вод - всего | в том числе: | Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего | в том числе: | Установленная мощность очистных сооружений | Объем пропуска сточных вод | Резерв мощности очистных сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от населения | от бюджетофинансируемых организаций | от промышленных предприятий | от прочих организаций | от других канализаций или отдельных канализационных сетей |  | на полную биологическую очистку (физико-химическую) - всего | из нее: нормативно очищенной | недостаточно очищенной |  |  |  |
|  | тыс. куб.м в год | тыс. куб.м в год | куб.м / сут. |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Усть-Катав | 879,2 | 584,8 | 65 | 207,5 | 21,9 | 0,0 | 879,2 | 879,2 | 0,0 | 879,2 | 7600 | 3655 | 3945 |
| п. Вязовая | 16,1 | 13,9 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 16,1 | 0,0 | 16,1 | 100 | 57 | 43 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 894,6 | 598,9 | 67,4 | 207,5 | 21,9 | 0,0 | 894,6 | 894,6 | 0,0 | 894,6 | 7700 | 3713 | 3987 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Усть-Катав | 1026,4 | 612,8 | 78,1 | 213,0 | 122,6 | 0,0 | 1026,4 | 1026,4 | 0,0 | 841,1 | 7600 | 3655 | 3945 |
| п. Вязовая | 16,1 | 13,9 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 16,1 | 0,0 | 16,1 | 100 | 57 | 43 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 1042,4 | 626,7 | 80,3 | 213,0 | 122,6 | 0,0 | 1042,4 | 1042,4 | 0,0 | 857,1 | 7700 | 3713 | 3987 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Усть-Катав | 1075,3 | 588,7 | 228,8 | 212,8 | 45,0 | 0,0 | 1075,3 | 1075,3 | 0,0 | 1075,3 | 7600 | 3830 | 3770 |
| п. Вязовая | 15,9 | 13,3 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 15,9 | 0,0 | 15,9 | 100 | 57 | 43 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 1091,2 | 602,0 | 231,4 | 212,8 | 45,0 | 0,0 | 1091,2 | 1091,2 | 0,0 | 1091,2 | 7700 | 3886 | 3814 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Усть-Катав | 1068,3 | 584,9 | 227,3 | 211,4 | 44,7 | 0,0 | 1068,3 | 1068,3 | 0,0 | 1068,3 | 7600 | 3805 | 3795 |
| п. Вязовая | 15,8 | 13,2 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 15,8 | 0,0 | 15,8 | 100 | 56 | 44 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 1084,1 | 598,1 | 229,9 | 211,4 | 44,7 | 0,0 | 1084,1 | 1084,1 | 0,0 | 1084,1 | 7700 | 3861 | 3839 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Усть-Катав | 1151,9 | 630,6 | 245,1 | 228,0 | 48,2 | 0,0 | 1151,9 | 1151,9 | 0,0 | 1151,9 | 7600 | 4103 | 3497 |
| п. Вязовая | 17,0 | 14,2 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 100 | 61 | 39 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 1168,9 | 644,8 | 247,9 | 228,0 | 48,2 | 0,0 | 1168,9 | 1168,9 | 0,0 | 1168,9 | 7700 | 4163 | 3537 |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Усть-Катав | 1244,0 | 681,0 | 264,7 | 246,2 | 52,1 | 0,0 | 1244,0 | 1244,0 | 0,0 | 1244,0 | 7600 | 4431 | 3169 |
| п. Вязовая | 18,4 | 15,4 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 18,4 | 0,0 | 18,4 | 100 | 66 | 34 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 1262,4 | 696,4 | 267,7 | 246,2 | 52,1 | 0,0 | 1262,4 | 1262,4 | 0,0 | 1262,4 | 7700 | 4496 | 3204 |
| 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Усть-Катав | 1381,0 | 756,0 | 293,9 | 273,3 | 57,8 | 0,0 | 1381,0 | 1381,0 | 0,0 | 1381,0 | 7600 | 4919 | 2681 |
| п. Вязовая | 20,4 | 17,1 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,4 | 20,4 | 0,0 | 20,4 | 100 | 73 | 27 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 1401,4 | 773,1 | 297,2 | 273,3 | 57,8 | 0,0 | 1401,4 | 1401,4 | 0,0 | 1401,4 | 7700 | 4991 | 2709 |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Усть-Катав | 1516,5 | 830,2 | 322,7 | 300,1 | 63,5 | 0,0 | 1516,5 | 1516,5 | 0,0 | 1516,5 | 7600 | 5401 | 2199 |
| п. Вязовая | 22,4 | 18,8 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,4 | 22,4 | 0,0 | 22,4 | 100 | 80 | 20 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 1538,9 | 849,0 | 326,3 | 300,1 | 63,5 | 0,0 | 1538,9 | 1538,9 | 0,0 | 1538,9 | 7700 | 5481 | 2219 |
| 2010* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Усть-Катав | 1378,8 | 754,8 | 293,4 | 272,9 | 57,7 | 0,0 | 1378,8 | 1378,8 | 0,0 | 1378,8 | 7600 | 4911 | 2689 |
| п. Вязовая | 20,4 | 17,1 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,4 | 20,4 | 0,0 | 20,4 | 100 | 73 | 27 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 1399,2 | 771,9 | 296,7 | 272,9 | 57,7 | 0,0 | 1399,2 | 1399,2 | 0,0 | 1399,2 | 7700 | 4983 | 2717 |
| 2009* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Усть-Катав | 1494,7 | 818,3 | 318,0 | 295,8 | 62,6 | 0,0 | 1494,7 | 1494,7 | 0,0 | 1494,7 | 7600 | 5324 | 2276 |
| п. Вязовая | 22,1 | 18,5 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,1 | 22,1 | 0,0 | 22,1 | 100 | 79 | 21 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 1516,8 | 836,8 | 321,6 | 295,8 | 62,6 | 0,0 | 1516,8 | 1516,8 | 0,0 | 1516,8 | 7700 | 5402 | 2298 |
| 2008* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Усть-Катав | 1589,9 | 870,5 | 338,3 | 314,6 | 66,5 | 0,0 | 1589,9 | 1589,9 | 0,0 | 1589,9 | 7600 | 5663 | 1937 |
| п. Вязовая | 23,5 | 19,7 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 23,5 | 0,0 | 23,5 | 100 | 84 | 16 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 1613,4 | 890,2 | 342,1 | 314,6 | 66,5 | 0,0 | 1613,4 | 1613,4 | 0,0 | 1613,4 | 7700 | 5746 | 1954 |
| 2007* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Усть-Катав | 1704,9 | 933,4 | 362,8 | 337,4 | 71,3 | 0,0 | 1704,9 | 1704,9 | 0,0 | 1704,9 | 7600 | 6072 | 1528 |
| п. Вязовая | 25,2 | 21,1 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 25,2 | 0,0 | 25,2 | 100 | 90 | 10 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 1730,1 | 954,5 | 366,9 | 337,4 | 71,3 | 0,0 | 1730,1 | 1730,1 | 0,0 | 1730,1 | 7700 | 6162 | 1538 |

* - показатели определены на основании фактических данных методом экстраполяции.

### 10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Проектом предусматривается оборудование централизованной канализацией всей существующей и проектируемой застройки. Система канализации принимается полная, раздельная, с отведением всех хоз-бытовых и производственных сточных вод на очистные сооружения канализации.

В соответствии с требованиями СНиП  удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением, принимается равным расчетному удельному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Удельное водоотведение от неканализованных районов принимается 25 л/сут. На 1 чел.

Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению (централизованная канализация) установлены  Решением Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа №230 от 25.11.2009 г.

Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению (централизованная канализация)

Таблица 35

| №п.п. | Характеристика водопотребителей | Норматив водоотведения куб. м. на 1 человека в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с централизованным водопроводом холодной и горячей воды, оборудованные умывальником (мойкой), ванной и (или) душем | 9,00 |
| 2 | Жилые дома квартирного типа с централизованным водопроводом холодной и горячей воды, оборудованные умывальником (мойкой), ванной сидячей и (или) душем | 6,90 |
| 3 | Жилые дома с централизованным водопроводом холодной воды, местным водопроводом горячей воды с водонагревателем, оборудованные умывальником (мойкой), ванной и (или) душем, бассейном или сауной | 10,40 |
|  | Жилые дома с централизованным водопроводом холодной воды, местным водопроводом горячей воды с водонагревателем, оборудованные умывальником (мойкой), ванной и (или) душем | 9,00 |
| 4 | Гостиницы с общими ваннами и душами | 3,60 |
| 5 | Общежития с общими душевыми | 2,55 |

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающей население, а также неучтенные расходы принимаются в размере 5% суммарного суточного водоотведения.

Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от промпредприятий, поступающие в городскую систему канализации, приняты равными водопротреблению. В связи с отсутствием данных на перспективу количество сточных вод, сбрасываемых промышленными предприятиями в систему городской канализации, приняты с увеличением существующего водоотведения на 25%. Расход сточных вод от водоочистной станции принят равным водопотреблению на собственные нужды.

С учетом вышесказанного прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 2029 год представлен в таблице 36.

Таблица 36

| Зона централизованного водоотведения | Установленная мощность очистных сооружений | Объем пропуска сточных вод | Резерв мощности очистных сооружений |
| --- | --- | --- | --- |
|  | куб.м / сут. |
| г. Усть-Катав | 7600 | 3621 | 3979 |
| п. Вязовая | 100 | 63 | 37 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 7700 | 3684 | 4016 |

## Раздел 11. Прогноз объема сточных вод

### 11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом поступлении в централизованную систему водоотведения представлены в таблице 37.

Таблица 37

| Показатель | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Усть-Катав |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод - всего | 1704,9 | 1589,9 | 1494,7 | 1378,8 | 1516,5 | 1381 | 1244 | 1151,9 | 1068,3 | 1075,3 | 1026,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от населения | 933,4 | 870,5 | 818,3 | 754,8 | 830,2 | 756 | 681 | 630,6 | 584,9 | 588,7 | 612,8 |
| от бюджетофинансируемых организаций | 362,8 | 338,3 | 318 | 293,4 | 322,7 | 293,9 | 264,7 | 245,1 | 227,3 | 228,8 | 78,1 |
| от промышленных предприятий | 337,4 | 314,6 | 295,8 | 272,9 | 300,1 | 273,3 | 246,2 | 228 | 211,4 | 212,8 | 213 |
| от прочих организаций | 71,3 | 66,5 | 62,6 | 57,7 | 63,5 | 57,8 | 52,1 | 48,2 | 44,7 | 45 | 122,5 |
| п. Вязовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод - всего | 25,2 | 23,5 | 22,1 | 20,4 | 22,4 | 20,4 | 18,4 | 17 | 15,8 | 15,9 | 16,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от населения | 21,1 | 19,7 | 18,5 | 17,1 | 18,8 | 17,1 | 15,4 | 14,2 | 13,2 | 13,3 | 13,9 |
| от бюджетофинансируемых организаций | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 3 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,2 |
| от промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| от прочих организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод - всего | 1730,1 | 1613,4 | 1516,8 | 1399,2 | 1538,9 | 1401,4 | 1262,4 | 1168,9 | 1084,1 | 1091,2 | 1042,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от населения | 954,5 | 890,2 | 836,8 | 771,9 | 849 | 773,1 | 696,4 | 644,8 | 598,1 | 602 | 626,7 |
| от бюджетофинансируемых организаций | 366,9 | 342,1 | 321,6 | 296,7 | 326,3 | 297,2 | 267,7 | 247,9 | 229,9 | 231,4 | 80,3 |
| от промышленных предприятий | 337,4 | 314,6 | 295,8 | 272,9 | 300,1 | 273,3 | 246,2 | 228 | 211,4 | 212,8 | 213 |
| от прочих организаций | 71,3 | 66,5 | 62,6 | 57,7 | 63,5 | 57,8 | 52,1 | 48,2 | 44,7 | 45 | 122,5 |

Расчетные (ожидаемые) расходы сточных вод, поступающих на очистные сооружения, представлены в таблице 38.

Таблица 38

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Усть-Катав | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод - всего | 879,2 | 948,4 | 898,4 | 908,4 | 904,5 | 902,8 | 912,7 | 925,8 | 942,6 | 963,1 | 987,3 | 1016,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от населения | 584,8 | 648,7 | 648,9 | 645,2 | 643,5 | 642,1 | 648,5 | 656,6 | 666,8 | 679,1 | 693,5 | 710,1 |
| от бюджетофинанси-руемых организаций | 65 | 67,6 | 56,7 | 49,9 | 47,7 | 45,9 | 46,4 | 47,0 | 47,7 | 48,5 | 49,6 | 50,8 |
| от промышленных предприятий | 207,5 | 180,3 | 149,8 | 175,3 | 175,3 | 176,5 | 178,9 | 182,6 | 187,4 | 193,4 | 200,6 | 210,0 |
| от прочих организаций | 21,9 | 51,8 | 43,0 | 38,0 | 38,0 | 38,3 | 38,9 | 39,6 | 40,7 | 42,1 | 43,6 | 45,7 |
| п. Вязовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод - всего | 15,4 | 15,0 | 15,0 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 15,1 | 15,3 | 15,8 | 16,3 | 16,9 | 17,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от населения | 13,0 | 12,7 | 12,7 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,7 | 12,9 | 13,3 | 13,7 | 14,2 | 14,7 |
| от бюджетофинанси-руемых организаций | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 |
| от промышленных предприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| от прочих организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод - всего | 894,6 | 963,4 | 913,4 | 923,2 | 919,3 | 917,6 | 927,8 | 941,1 | 958,4 | 979,4 | 1004,2 | 1034,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от населения | 597,8 | 661,4 | 661,6 | 657,7 | 656,0 | 654,6 | 661,2 | 669,5 | 680,1 | 692,8 | 707,7 | 724,8 |
| от бюджетофинанси-руемых организаций | 67,4 | 69,9 | 59,0 | 52,2 | 50,0 | 48,2 | 48,8 | 49,4 | 50,2 | 51,1 | 52,3 | 53,7 |
| от промышленных предприятий | 207,5 | 180,3 | 149,8 | 175,3 | 175,3 | 176,5 | 178,9 | 182,6 | 187,4 | 193,4 | 200,6 | 210,0 |
| от прочих организаций | 21,9 | 51,8 | 43,0 | 38,0 | 38,0 | 38,3 | 38,9 | 39,6 | 40,7 | 42,1 | 43,6 | 45,7 |

### 11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения

Отведение бытовых сточных вод на городские очистные сооружения предусматривается системой самотечно-напорных коллекторов и перекачных насосных станций, которая обусловлена сложным рельефом местности и размещением жилых районов и предприятий.

Канализование сельских населенных пунктов предусматривается осуществлять по неполной раздельной схеме, с отводом на очистные сооружения хоз-бытовых стоков и производственных (допускаемых к спуску в бытовую канализацию). Централизованными системами канализации предлагается обеспечить населенные пункты с численностью населения более 500 чел. В этих населенных пунктах намечается строительство сетей канализации и очистных сооружений.

### 11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод представлен в таблице 39.

Таблица 39

| Зона централизованного водоотведения | Установленная мощность очистных сооружений | Объем пропуска сточных вод | Требуемая мощность очистных сооружений | Резерв мощности очистных сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | куб.м / сут. |
| 2018 |  |  |  |  |
| г. Усть-Катав | 7600 | 3131 | 3131 | 4469 |
| п. Вязовая | 100 | 55 | 55 | 45 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 7700 | 3186 | 3186 | 4514 |
| 2019 |  |  |  |  |
| г. Усть-Катав | 7600 | 3378 | 3378 | 4222 |
| п. Вязовая | 100 | 53 | 53 | 47 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 7700 | 3431 | 3431 | 4269 |
| 2020 |  |  |  |  |
| г. Усть-Катав | 7600 | 3200 | 3200 | 4400 |
| п. Вязовая | 100 | 53 | 53 | 47 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 7700 | 3253 | 3253 | 4447 |
| 2021 |  |  |  |  |
| г. Усть-Катав | 7600 | 3235 | 3235 | 4365 |
| п. Вязовая | 100 | 53 | 53 | 47 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 7700 | 3288 | 3288 | 4412 |
| 2022 |  |  |  |  |
| г. Усть-Катав | 7600 | 3222 | 3222 | 4378 |
| п. Вязовая | 100 | 53 | 53 | 47 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 7700 | 3275 | 3275 | 4425 |
| 2023 |  |  |  |  |
| г. Усть-Катав | 7600 | 3215 | 3215 | 4385 |
| п. Вязовая | 100 | 53 | 53 | 47 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 7700 | 3268 | 3268 | 4432 |
| 2024 |  |  |  |  |
| г. Усть-Катав | 7600 | 3251 | 3251 | 4349 |
| п. Вязовая | 100 | 54 | 54 | 46 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 7700 | 3305 | 3305 | 4395 |
| 2025 |  |  |  |  |
| г. Усть-Катав | 7600 | 3297 | 3297 | 4303 |
| п. Вязовая | 100 | 54 | 54 | 46 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 7700 | 3351 | 3351 | 4349 |
| 2026 |  |  |  |  |
| г. Усть-Катав | 7600 | 3357 | 3357 | 4243 |
| п. Вязовая | 100 | 56 | 56 | 44 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 7700 | 3413 | 3413 | 4287 |
| 2026 |  |  |  |  |
| г. Усть-Катав | 7600 | 3430 | 3430 | 4170 |
| п. Вязовая | 100 | 58 | 58 | 42 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 7700 | 3488 | 3488 | 4212 |
| 2028 |  |  |  |  |
| г. Усть-Катав | 7600 | 3516 | 3516 | 4084 |
| п. Вязовая | 100 | 60 | 60 | 40 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 7700 | 3576 | 3576 | 4124 |
| 2029 |  |  |  |  |
| г. Усть-Катав | 7600 | 3621 | 3621 | 3979 |
| п. Вязовая | 100 | 63 | 63 | 37 |
| Итого по Усть-Катавскому ГО: | 7700 | 3684 | 3684 | 4016 |

Мощности существующих очистных сооружений в г. Усть-Катав и п. Вязовая обеспечивают пропуск расчетного объема сточных вод на перспективу до 2029 года. При этом их необходимо реконструировать с доведением степени очистки до нормативных показателей.

### 11.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Проведенный, по результатам технического обследования (с учётом фактических балансов поступления сточных вод, включая пиковые нагрузки в период снеготаяния и интенсивных дождей) анализ режимов функционирования централизованной системы водоотведения города показал, что большая часть сетей водоотведения является безнапорной, система водоотведения и её отдельные элементы имеют значительный запас пропускной способности и работают в щадящем гидравлическом режиме.

### 11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Резерв производственных мощностей КНС составляет в среднем 75%. Резерв пропускной способности коллекторов системы водоотведения составляет в среднем 50%. Резерв пропускной способности очистных сооружений г. Усть-Катава (с учетом ввода в эксплуатацию дополнительного блока) составит около 70%.

Резерв пропускной способности очистных сооружений п. Вязовая составит примерно 40%.

Таким образом, при проведении мероприятий по строительству и реконструкции элементов централизованной системы водоотведения, имеется возможность для расширения зоны действия данной системы.

Основным сдерживающим фактором расширения зоны действия систем водоотведения является отсутствие канализационных сетей в неканализованных районах городского округа.

## Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

### 12.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения Усть-Катавского городского округа разработана  в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям;

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства.

Основными задачами схемы водоотведения являются:

- модернизация и строительство сетей водоотведения ;

-повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

-строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения;

-обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей и обеспечение приема бытовых сточных вод частного жилого сектора с целью исключения сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей среды.

### 12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения представлен в таблице 40.

Таблица 40

| № п/п | Муниципальное образование (район, населенный пункт) | Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Усть-Катав | Проектирование реконструкции (строительства) очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков | 2021 |
| 2 | Город Усть-Катав | Реконструкция (строительство) очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков | 2022-2023 |
| 3 | Город Усть-Катав | строительство канализационных сетей и канализационной насосной станции №1, локальных очистных | 2022 |
| 4 | Город Усть-Катав | строительство канализационных сетей от проектируемой застройки микрорайона №1 до существующего коллектора | 2022 |
| 5 | Город Усть-Катав | строительство канализационных сетей от проектируемой застройки микрорайона №7 до существующего коллектора | 2021-2024 |
| 6 | Город Усть-Катав | строительство канализационных сетей и канализационной насосной станции №2 | 2025 |
| 7 | Город Усть-Катав | строительство канализационных насосных станций №3 и №4 и сетей от поселков Паранино и Новостройка | 2026 |
| 8 | Город Усть-Катав | строительство сетей от проектируемого квартала усадебной застройки, ограниченной улицами 3-я Катавская и 6-я Катавская | 2027 |
| 9 | Город Усть-Катав | строительство канализационных сетей от поселка Первомайский до существующей канализационной насосной станции больничного комплекса | 2026 |
| 10 | Город Усть-Катав | строительство сетей от поселка Шубино до проектируемой канализационной насосной станции №5 по улице Чапаева | 2028 |
| 11 | Город Усть-Катав | реконструкция существующих канализационных насосных станций | 2023-2027 |
| 12 | Поселок Вязовая | реконструкция канализационных очистных сооружений | 2025-2029 |
| 13 | Поселок Вязовая | реконструкция канализационных сетей | 2025-2029 |
| 14 | Поселок Вязовая | строительство канализационных сетей | 2025-2029 |
| 15 | Усть-Катавский городской округ | строительство сетей от индивидуальной жилой застройки Центральной части города (ул. Комсомольская, Социалистическая, Рабочая, Ленина, 40лет Октября, Братьев Мохначевых) | 2026-2029 |
| 16 | Усть-Катавский городской округ | строительство сетей от индивидуальной жилой застройки район г. Шихан и Кладенная | 2026-2029 |

### 12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования мероприятий по реализации схемы водоотведения представлен в таблице 41.

Таблица 41

| № п/п | Муниципальное образование (район, населенный пункт) | Наименование мероприятия | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Усть-Катав | Проектирование реконструкции (строительства) очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков | обеспечение нормативных показателей очистки стоков |
| 2 | Город Усть-Катав | Реконструкция (строительство) очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков | обеспечение нормативных показателей очистки стоков |
| 3 | Город Усть-Катав | строительство канализационных сетей и канализационной насосной станции №1, локальных очистных | обеспечение проектируемой застройки микрорайонов №6 и №8 системами канализации |
| 4 | Город Усть-Катав | строительство канализационных сетей от проектируемой застройки микрорайона №1 до существующего коллектора | обеспечение проектируемой многоэтажной застройки централизованной канализацией |
| 5 | Город Усть-Катав | строительство канализационных сетей от проектируемой застройки микрорайона №7 до существующего коллектора | обеспечение проектируемой многоэтажной застройки централизованной канализацией |
| 6 | Город Усть-Катав | строительство канализационных сетей и канализационной насосной станции №2 | обеспечение канализацией кварталов существующей усадебной застройки микрорайона №5 |
| 7 | Город Усть-Катав | строительство канализационных насосных станций №3 и №4 и сетей от поселков Паранино и Новостройка | обеспечение проектируемой и существующей жилой застройки централизованным водоотведением |
| 8 | Город Усть-Катав | строительство сетей от проектируемого квартала усадебной застройки, ограниченной улицами 3-я Катавская и 6-я Катавская | обеспечение населения централизованным водоотведением |
| 9 | Город Усть-Катав | строительство канализационных сетей от поселка Первомайский до существующей канализационной насосной станции больничного комплекса | обеспечение населения централизованным водоотведением |
| 10 | Город Усть-Катав | строительство сетей от поселка Шубино до проектируемой канализационной насосной станции №5 по улице Чапаева | обеспечение населения централизованным водоотведением |
| 11 | Город Усть-Катав | реконструкция существующих канализационных насосных станций | износ оборудования, отсутствие приборов учета |
| 12 | Поселок Вязовая | реконструкция канализационных очистных сооружений | износ сооружений |
| 13 | Поселок Вязовая | реконструкция канализационных сетей | износ сетей |
| 14 | Поселок Вязовая | строительство канализационных сетей | обеспечение населения централизованным водоотведением |
| 15 | Усть-Катавский городской округ | строительство сетей от индивидуальной жилой застройки Центральной части города (ул. Комсомольская, Социалистическая, Рабочая, Ленина, 40лет Октября, Братьев Мохначевых) | обеспечение населения централизованным водоотведением |
| 16 | Усть-Катавский городской округ | строительство сетей от индивидуальной жилой застройки район г. Шихан и Кладенная | обеспечение населения централизованным водоотведением |

### 12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Генеральным планом Усть-Катавского городского округа предусматривается оборудование централизованной канализацией всей существующей и проектируемой застройки. Система канализации принимается полная раздельная, с отведением всех хоз-бытовых и производственных сточных вод на очистные сооружения канализации. Отведение бытовых сточных вод на очистные сооружения предусматривается системой самотечно-напорных коллекторов и перекачивающих насосных станций, которая продиктована существующим рельефом и размещением жилых районов, общественных и производственных зданий и сооружений.

Сточные воды от проектируемых кварталов многоэтажной застройки микрорайонов отводятся самотечными сетями в существующий коллектор D300 и далее через КНС Нагорного района на очистные сооружения канализации.

Стоки от проектируемой усадебной застройки МКР №6 собираются самотечными сетями в проектируемую для строительства КНС №1. Для канализования кварталов существующей усадебной застройки МКР №№4, 5 предусматривается строительство КНС №2.

Для канализования проектируемой и существующей застройки в п. Паранино и п. Новостройка проектом предусматривается строительство на расчетный срок двух КНС № 3, 4. Стоки от этих КНС перекачиваются в проектируемый коллектор D200 по ул. Крупской, и далее в канализационные сети Центрального района. В этот коллектор также поступят стоки от проектируемого квартала усадебной застройки, ограниченного улицами 3-я Катавская — 6-я Катавская.

Сточные воды от пос. Первомайский предусматривается отводить в существующую КНС больничного комплекса. Для канализования пос. Шубино предусматривается строительство самотечных канализационных сетей D150-200 мм, с отводом стоков в проектируемую КНС №5 по ул. Чапаева. Далее стоки перекачиваются в канализационные сети Центрального района.

Для канализования проектируемой и существующей застройки п. М. Бердяш предлагаются два варианта решения. Вариант №1 — сточные воды от проектируемой и существующей усадебной застройки собираются самотечными коллекторами и перекачиваются проектируемой КНС №6 по напорному трубопроводу в существующую КНС, и далее на городские ОСК. Вариант№2 — сточные воды очищаются на собственных очистных сооружениях. Выбор конкретного варианта будет осуществляться на последующих стадиях проектирования.

Очистные сооружения канализации: Для приема расчетного количества сточных вод и их очистки до нормативных показателей необходима реконструкция существующих городских очистных сооружений канализации. Согласно количественному и качественному составу поступающих сточных вод на очистные сооружения, а также нормам, предъявляемым к сбросу очищенных сточных вод предполагается следующие стадии очистки сточных вод:

- Усреднение сточной воды посредством регулирующих резервуаров для обеспечения среднечасового расхода воды;

- Механическая очистка;

- Биологическая очистка с процессами денитрификации и нитрификации;

- Доочистка сточных вод;

- Обеззараживание биологически очищенной сточной воды;

Образующийся осадок и избыточный ил в ходе очистки сточных вод подвергается следующим стадиям обработки и обеззараживания:

- Реагентная обработка, уплотнение и аэробная стабилизация;

- Механическое обезвоживание;

- Обеззараживание и утилизация.

Выпуск очищенных сточных вод предусматривается по существующей схеме в р. Юрюзань. В связи с ограниченностью площадки ОСК, реконструкцию необходимо проводить с максимальным использованием существующих сооружений.

Стоки промпредприятий, сбрасываемых в городскую канализацию, должны очищаться на локальных очистных сооружениях (ЛОС) до показателей, разрешенных к сбросу в централизованные системы канализации населенных пунктов, в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Канализационные насосные станции: Для канализования районов нового строительства и существующей застройки, при невозможности отвода стоков самотеком, проектом предусматривается строительство канализационных насосных станций. Размещение и производительность новых насосных станций будут уточняться на дальнейших стадиях проектирования. Проектируемые КНС предусматриваются комплектными, заводского изготовления, оборудованные погружными насосными агрегатами. Проектом предусматривается строительство шести КНС.

Существующие КНС необходимо реконструировать, с использованием современного энергосберегающего насосного оборудования и установкой приборов учета.

Сети хозяйственно-бытовой канализации: Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации предназначены для отведения сточных вод в канализационные насосные станции. Сети предусматриваются подземной прокладки из пластмассовых труб. Колодцы и камеры на сетях из сборных железобетонных элементов. Диаметры и трассы сетей должны уточняться на последующих стадиях проектирования. Напорные трубопроводы от КНС прокладываются в две нитки. Для стабильной работы системы канализации необходима реконструкция изношенных участков существующих канализационных сетей.

Вывод из эксплуатации объектов водоотведения не предполагается.

### 12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Система диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированного управления режимами водоотведения на объектах системы водоотведения отсутствует. Отчасти это продиктовано тем, что в системе преобладают безнапорные участки сетей.

К расчетному сроку предполагается реконструкция очистных сооружений, имеющие в своем составе систему управления для работы в автоматическом режиме сооружением с возможностью передачи показателей функционирования очистных сооружений на удаленное рабочее место в режиме реального времени.

### 12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Трассировка сетей и расположение точечных объектов при их реконструкции и модернизации сохраняются неизменными, если при этом не изменяется планировка и застройка соответствующих участков. При новом строительстве трассировка сетей предусматривается вдоль улиц и проездов; расположение точечных объектов – в соответствии с принятыми решениями по застройке соответствующих участков.

### 12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной    системы    водоотведения    соответствует    СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Очистные сооружения имеют охранные зоны и границы.

### 12.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Размещение объектов централизованных систем водоотведения планируется в границах соответствующих существующих зон централизованного водоотведения.

## Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

### 13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Существующие и канализационные сети и сооружения на них находятся в неудовлетворительном состоянии, их износ составляет около 80 процентов. На канализационных сетях в результате износа происходит нарушение целостности и разгерметизация трубопроводов, сточные воды просачиваются в грунт, происходит загрязнение почв и грунтовых вод органическими веществами. Для снижения загрязнения природной среды неочищенными сточными водами необходима реконструкция сетей и сооружений на них с применением труб из современных материалов, качественной арматуры и энергосберегающего насосного оборудования.

Городские канализационные очистные сооружения эксплуатируются более 40 лет и, на данный момент их износ составляет около 90 процентов. Проектная производительность станции – 7,6 тыс.куб.метров в сутки. В связи с ростом населения и увеличением нагрузки на сооружения, а также большим износом сооружения не обеспечивают качественной очистки стоков, сбрасываемых в водоем рыбохозяйственного назначения – реку Юрюзань. Характеристика сбрасываемых сточных вод – недостаточно очищенные.

Канализационная очистная станция в поселке Вязовая осуществляет прием и очистку стоков от квартирных домов и амбулаторного пункта. В настоящее время сооружения не отвечают современным требованиям и осуществляют некачественную очистку сточных вод.

Для обеспечения требуемой очистки стоков, снижения загрязнения природной среды и обеспечения возможности подключения новых пользователей к существующим системам необходимо произвести реконструкцию (строительство) на существующей площадке городских очистных сооружений, и реконструкцию с увеличением мощности до 500 куб.метров в сутки. поселковых очистных сооружений.

### 13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Иловые площадки представляют собой спланированные земляные участки, оборудованные глиняным замком и бортиками. По проекту реконструкции очистных сооружений предусмотрены иловые площадки с регулируемым сливом в трубопроводы, отводящие образовавшуюся воду через иловые камеры на насосную станцию, откуда они перекачиваются в голову сооружений.

Все осадки, образующиеся в процессе технологической очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях, поступают на иловые площадки, где подвергаются естественной сушке на открытом воздухе. На площадках устроен трубчатый дренаж. Трубы уложены в канавы, заполненные щебнем или гравием с размером частиц до 6 см.

Подсушенный осадок с иловых карт после химической и биологической очистки транспортируется на полигон твердых бытовых отходов, где подвергается утилизации.

## Раздел 14. Оценка потребности капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка потребности капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения приведена в таблице 42.

Таблица 42

| № п/п | Муниципальное образование (район, населенный пункт) | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Коли-чество | Стоимость мероприя-тия (тыс. руб.) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Город Усть-Катав | Проектирование реконструкции (строительства) очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков | 1 мероприятие | 1 | 16100 | 2021 |
| 2 | Город Усть-Катав | Реконструкция (строительство) очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков | 1 мероприятие | 1 | 453000 | 2022-2023 |
| 3 | Город Усть-Катав | строительство канализационных сетей и канализационной насосной станции №1, локальных очистных | ед., п.м | 1 КНС, 2550 п.м | 10500 | 2022 |
| 4 | Город Усть-Катав | строительство канализационных сетей от проектируемой застройки микрорайона №1 до существующего коллектора | ед. | 1 КНС | 2100 | 2022 |
| 5 | Город Усть-Катав | строительство канализационных сетей от проектируемой застройки микрорайона №7 до существующего коллектора | п. м | 2550 | 8400 | 2021-2024 |
| 6 | Город Усть-Катав | строительство канализационных сетей и канализационной насосной станции №2 | ед., п.м | 1 КНС, 2500 п.м | 10100 | 2025 |
| 7 | Город Усть-Катав | строительство канализационных насосных станций №3 и №4 и сетей от поселков Паранино и Новостройка | ед., п.м | 2 КНС, 1000 п.м | 6300 | 2026 |
| 8 | Город Усть-Катав | строительство сетей от проектируемого квартала усадебной застройки, ограниченной улицами 3-я Катавская и 6-я Катавская | п. м | 2400 | 7800 | 2027 |
| 9 | Город Усть-Катав | строительство канализационных сетей от поселка Первомайский до существующей канализационной насосной станции больничного комплекса | п. м | 500 | 1600 | 2026 |
| 10 | Город Усть-Катав | строительство сетей от поселка Шубино до проектируемой канализационной насосной станции №5 по улице Чапаева | п. м | 3000 | 10100 | 2028 |
| 11 | Город Усть-Катав | реконструкция существующих канализационных насосных станций | ед. | 3 | 10500 | 2023-2027 |
| 12 | Поселок Вязовая | реконструкция канализационных очистных сооружений | ед. | 1 | 7500 | 2025-2029 |
| 13 | Поселок Вязовая | реконструкция канализационных сетей | п. м | 600 | 1600 | 2025-2029 |
| 14 | Поселок Вязовая | строительство канализационных сетей | п. м | 1500 | 5100 | 2025-2029 |
| 15 | Усть-Катавский городской округ | строительство сетей от индивидуальной жилой застройки Центральной части города (ул. Комсомольская, Социалистическая, Рабочая, Ленина, 40лет Октября, Братьев Мохначевых) | п. м | 1600 | 5200 | 2026-2029 |
| 16 | Усть-Катавский городской округ | строительство сетей от индивидуальной жилой застройки район г. Шихан и Кладенная | п. м | 1000 | 3100 | 2026-2029 |
|  |  | ИТОГО: |  |  | 559000 |  |

Основным принципом реализации Схемы водоотведения является принцип сбалансированности интересов ресурсоснабжающей организации, принимающей участие в реализации мероприятий настоящей схемы, и потребителей услуг водоотведения.

Стоимость мероприятий определена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-14-2020, утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2019 г. №918/пр), экспертных оценок, с учетом уровня цен на 2020 г. без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Приведенные стоимости мероприятий носят оценочный характер и могут уточняться.

## Раздел 15. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения

- показатели очистки сточных вод

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Расчетные значения плановых значений показателей развития централизованных систем водоотведения Усть-Катавского городского округа приведены в таблице 43.

Таблица 43

| Группа | Целевые показатели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | Доля канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационных сетей, % | 29,1 | 29,1 | 28,7 | 28,0 | 27,0 | 25,8 | 24,5 | 23,1 | 21,7 | 20,3 | 19,2 | 18,2 | 17,4 | 17,0 |
|  | Износ канализационных сетей, % | 86 | 86 | 84 | 82 | 79 | 76 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 53 | 51 | 50 |
| 2. Показатели очистки сточных вод | Доля сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод | Удельный расход электроэнергии на перекачку сточных вод, кВт-ч./куб.м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

## Раздел 16. Перечень выявленных безхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На момент разработки настоящей Схемы отсутствует информация о бесхозяйных объектах водоотведения.

# Приложение 1

Экспертное заключение о соответствии (несоответствии) санитарным правилам объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг

# Text boxes

Водозаборная скважина

№ 1636

Технологические нужды

Потери при транспортировке

Сеть водопровода

Предприятия

Население

Индивидуальные хозяйства

Хоз.-питьевые

нужды

Очистные

сооружения

Рельеф местности

Водозаборные скважины

№3/3601

Технологические нужды

Потери при транспортировке

Сеть водопровода

Предприятия

Население

Индивидуальные хозяйства

Хоз.-питьевые

нужды

Очистные

сооружения

Рельеф местности

Водозаборная скважина

№7/4572

Технологические нужды

Потери при транспортировке

Сеть водопровода

Предприятия

Население

Индивидуальные хозяйства

Хоз.-питьевые

нужды

Очистные

сооружения

Рельеф местности

Водозабор «Теплые ключи»

Технологические нужды

Потери при транспортировке

Сеть водопровода

Предприятия

Население

Сельскохозяйст-венные нужды

Хоз.-питьевые

нужды

Рельеф местности

Очистные

сооружения

Водозабор «Гребень»

Технологические нужды

Потери при транспортировке

Сеть водопровода

Предприятия

Население

Сельскохозяйст-венные нужды

Хоз.-питьевые

нужды

Рельеф местности

Очистные

сооружения

Водозаборная скважина

№ 2985

Предприятия

Население

Потери при транспортировке

Сеть водопровода

Рельеф местности

(поселок неканализован)

Водозаборная скважина

№ 391 Ю-А

Водозаборная скважина

№ 6565 (не эксплуатируется)

Предприятия

Население

Потери при транспортировке

Сеть водопровода

Рельеф местности

(поселок неканализован)

Водозаборная скважина

№ 5612

Предприятия

Население

Потери при транспортировке

Сеть водопровода

Рельеф местности

(поселок неканализован)

Предприятия и бюджетные учреждения

Население

Собственные нужды (Оч.сооруж.)

Очистные сооружения хоз.-

бытовых стоков

Городская сеть канализации

Сеть водопровода

р.Юрюзань

Предприятия

Население

Собственные нужды ООО «ГОК» (Оч.сооруж.)

Очистные сооружения хоз.-

бытовых стоков ООО «ГОК»

Городская сеть канализации

ООО «ГОК»

Бюджетные учреждения

Население

Очистные сооружения хоз.-

бытовых стоков

Сеть канализации

Сеть водопровода

р.Юрюзань

Предприятия

Население

Собственные нужды ООО «ГОК» (Оч.сооруж.)